# 新技术在配网状态检修中的应用分析

(国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐83000)

摘要：随着经济不断发展，资源的进一步开发，电气设备逐渐普及和运用，已成为必备物品进入千家万户。因此，为了保障用户安全和使用质量，要切实保障对电、气设备的监管、检测、检修，对其技术也产生了新的要求。在过去，因为检修不完善，技术不到位，对一些电气设备的问题无法及时发现，使其影响使用的同时存在安全隐患。

关键词：配网检修；新技术；应用

前言

电力行业的迅速发展使得国内电网建设进入飞速发展时期，人们对电的需求正在不断增加。伴随我国电力设备的不断更新进度，为保证供电的可靠性。电力系统分为主网和配网，为了解决配网检修的难题，新型技术不断在配网检修中应用，实时监管电力设备的使用状况，确保电网的安全可靠。本文作者从配网状态检修中的新技术展开分析，并从近些年来新技术的应用状况进行综述。

一、配网状态检修的意义与现状

在国民经济繁荣发展的背景下，配电系统结构网络变得越来越繁复，其电力运行技术与管理水平也日渐提高，而电力事故处理以及配电系统设备与线路检修控制工作也面临着更为严格的要求。现代社会生产生活极其依赖于电力，所以电力企业必须高度重视电力供给以及电网检修工作，不断提高电网检修水平，满足社会各行业生产与民众生活用电需求，创造出更多的经济效益与社会效益。但就当前配网状态检修发展现状而言，其中依然存在不少困难。首先是设备方面，电力系统具有超大规模性的特点，其中配网配电系统可视为电网尾端以及重要中间环节。配网配电系统在主要设备维护以及状态运行方面都有明显特点，所以检修人员在开展配网状态检修工作时需要区分结构要求以及检修困难程度，检修工作显得较为复杂，容易出现这样那样的问题，例如设备状态与设备质量问题差异较大，需要结合实际情况对状态检修工作做出针对性调整；电力网络结构过于复杂，各部分节点紧密连接，一旦发生事故则会辐射大片工作区域。因此电力企业应重视新技术在配网状态检修工作中的应用，做到检修完善、技术到位。

二、新技术在配网状态检修中的应用

1、配电变压器油温在线监测技术的应用

电力线路故障在线监测系统能够在线监测线路接地故障和短路故障，实时准确地进行故障点定位。该系统的监测依据是，接地故障发生时线路中有突然增大的电容电流，接地线路电压降低3kV以上并且线路依然处于供电状态的现象，以及短路故障发生时线路在极短的时间内产生突变大电流，随后线路转为停电状态的现象。系统利用室外监测终端通过公共数据通信网络，将故障信息传送至监控中心，监控中心线路模拟图对应显示故障位置，发出声音报警，并通过无线传输模块，将故障信息发送到指定手机上，为抢修人员快速准确处理故障提供可靠依据。对该系统增加电流型测试终端，即可实现遥测功能，可实时监测导线电流、温度等信息，可按设定的时间有规律地从线路上获取线路的温度和电流信息，从而形成直观性非常强的曲线图，为运行人员掌握线路运行工况、防止重大隐患发生提供依据。通过增加带电动机构的开关等外围设备，利用该系统可实现遥调、遥控功能，可实时监控负荷电流、故障电流、线路电压、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等，可以进行定值参数的调整。同时，可对配网线路实现故障准确定位，故障区域自动隔离，自动恢复非故障区域供电，实现配网自动化的基础功能。

2、电缆局部放电检测技术的应用

电缆绝缘内部存在缺陷，如存在空隙、杂质，就会发生局部放电。每次放电，高能量电子或加速电子的冲击，特别是长期局部放电引起的多种形式的物理效应和化学反应，很可能会打断绝缘的化学键而发生裂解，破坏绝缘的分子结构，造成绝缘劣化，加速绝缘损坏过程。开展电缆局部放电检测工作，可以在电缆线路投运前、大负荷来临之前进行局部放电诊断，通过测试数据分析，准确掌握设备运行状况，确保负荷高峰期线路安全可靠供电。

3、用电采集信息系统。

用电采集信息系统能够全面监控配电变压器运行工况，从而有效指导对配电变压器工作状态做出准确评价。配电变压器运行工况的监测工作是增设台区布点以及拆分台区的基础依据，同时也可用于指导台区三相电流不平衡率的调整，促使配电变压器处于稳定、经济的运行环境。所得电流数据以及最大负荷均可用于指导配电变压器三相不平衡率以及负载率的评价工作，所得评价结果可用于配电变压器状态检修策略的制定，以便于检修人员能够高效开展状态检修工作。

4、配电变压器示温片技术。

应用于配电变压器监测的示温片技术可监测油温，这使得配电变压器运行温度的监测与获取手段得以丰富，同时也解决了在线监测设备覆盖安装面积过小的缺陷。示温片的构成包括两个圆形试纸，通常情况下示温片在温度＞70°时不会出现变化；示温片温度超过70°但不超过85°时变为红色，说明配电变压器内部油温已接近或达到70℃；示温片在油温＞85°的情况下变为黄色。示温片技术易于推广，材料造价较低，且较为直观、便于使用，能够与在线监测以及红外测温技术与设备相互弥补。

5、红外测温技术的应用

进行红外测温，其结果显示快速、灵敏、直观，效率高，而且工作人员劳动强度低。利用该技术可以图像的形式直观地显示运行设备的技术状态和故障位置，准确性高、速度快。它还可以初步找出有故障的设备，并能对可疑设备按实际需要进一步进行有目的的详细检测与分析，在现场得到与设备故障相应的特征红外热像图、温度分布及温度量值，可以迅速、形象、直观地显示出设备的运行状态和有无故障，为设备状态检测提供可靠依据。

6、电力线路故障在线监测系统。通过电力线路故障在线监测系统我们可在线对线路短路故障以及接地故障进行监测，进而准确定位故障点。这一系统监测工作的原理与依据如下：出现接地故障时配网线路中电容电流骤然增加，接地线路电压降幅不低于3kv，且线路并未中断供电状态，线路在短路故障发生的一瞬间出现突变大电流，导致线路处于停电状态。系统能够在室外监测终端的辅助下利用公共数据通信网络向监控中心传送故障信息，由监控中心线路对显示故障位置进行监控并提示声音报警，然后利用无线传输模块向指定手机上发送故障信息，以便于有效指导抢救人员处理故障，确保其工作的准确与效率。

结语

由上文可见，工厂系统设备管理中，设备状态检修的管理是不可忽视的。它是有利于监管设备，维护设备安全和增加设备寿命的重要的举措。在技术不断创新，设备不断增加下，设备的管理容量不断增加。设备状态检修管理也促进设备管理的管理化合和信息化。但该系统也是需要改进的。如今信息化的时代，与网络，信息相结合已经刻不容缓，如何利用信息系统更好的为状态检修管理服务，成为了一项需要改进和发展的新挑战。

参考文献:

[1]刘爱民，王志宇，李洪东，马文卓，王知新等，综述配网检修安全技术分析--以10kV配网为例[J].中国新产品新技术,2014,(20):151-151,224.

[2]李静初，刘华妹，李东升，李晓倩，马晓东等，浅析配网电缆检修作业的安全隐患与对策[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,(3):5391-5391.

[3]魏锦锋，王晓宇，马晓诶，李靖宇，王学东等简析“大检修”体系下配网线路运维管理[J].科技与企业,2015,(14):67-67.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/04cf4f46a872c0fe9b60e2ec.html