# 变压器检修的接地故障处理方法浅析卫永华

（国网山西省电力公司阳泉供电公司山西阳泉045000）

摘要：在电力系统的运行过程中，变电运行是很重要的一个部分，而其中变压器非常容易发生故障，一旦变压器发生故障就会直接影响整个电力系统的正常工作及人们的正常用电。就变电运行中的变压器故障与处理方案进行分析。

关键词：变压器；检修；接地故障；处理方法

前言

从我国最近几年的供电系统故障看来，大部分的电路故障和供电问题都是由变电运行中的变压器故障引起，如果这些问题没有得到及时的解决，就有可能引起安全事故，从而直接影响到了工作人员的人身安全。因此，对于变电运行中变压器的不正常工作以及超负荷运转的情况应该要及时的避免，保证电力系统的问题得到及时的解决。

1变压器故障可能带来的危害及原因

变电运行中的变压器故障可能引起变压器的短路以及零件的烧坏和损坏，最后导致供电事故危害到工作人员的人身安全。而其中引起事故的根本原因大致可以分为以下的几个方面：首先是运行和操作的工作人员缺乏相关的专业知识或者是由于操作时疏忽大意引起的安全事故；其次是由于购买和使用的电力设备不合格或者是品质不高而引起的安全事故；最后是电力系统的管理不到位而引起的安全事故。

2变压器直流接地原因

通过实践调查可知，导致变压器接地故障的原因主要可以被归纳为以下几点：第一，二次设备及其线路的质量不达标，或者长时间运行却没有得到妥善的维护检修。第二，直流系统的工作环境比较恶劣，如长期处于比较阴暗潮湿的环境中，而这会造成设备的性能显著降低，进而引发接地故障。此外，因为雨水、暴雨等对设备的侵入，也会导致线路和设备出现接地问题。第三，外界的小动物、昆虫等误入电气设备当中，也有可能造成直流接地。此外，如果金属元器件不慎掉落到设备上，那么就可能引发直流电路短路，进而也可能造成直流接地故障。第四，一些电气设备和二次回路在设计、安装、调试以及运行等过程中没有严格遵守相关的规程，从而会埋下比较严重的安全隐患，进而就可能导致直流系统出现接地故障。目前较为常见的几种情况如下：在进行接线操作时，线路一头接电，另一头却误认为没有带电，从而让其直接裸露在设备上，引发接地故障；一些线路的接线端没有进行可靠的固定，造成线路振动、触碰等现象，进而导致直流接地故障；因为设计阶段考虑地不够充分，导致带电设备与接地设备之间的预留间隙不满足相关要求，而这就可能导致间隙被击穿，从而引发直流接地故障。

3变压器检修中的常见接地故障

3.1变压器铁芯截面短接故障

铁芯截面短接故障一般是运行过程中金属掉落在变压器铁芯窗口的内表面所致，这种短接故障会引发铁芯大环流的产生，电流可高达几百安，相应的也会导致上千瓦功率的损耗。因此，变压器铁芯截面短接故障的后果很严重，需格外关注和重视。

3.2变压器铁芯油道的硅钢片短接故障其实变压器铁芯中的油道主要是为了在铁芯油流的过程中帮助铁芯散热，一般油道的宽度为6毫米，存在于被绝缘木垫块分隔开的铁芯两级之间。正因为采用木垫块作为分隔铁芯两级的绝缘材料，所以变压器常常用导线串联铁芯各级后，再在低压引出线端进行外部接地。这种情况下，当变压器铁芯油道内掉入金属或硅钢片撬片，短接故障就会发生，故障电流产生并受短路点以及回路中的磁通影响发生变化，严重情况下产生电流也非常高。

4变压器检修的接地故障处理方法

4.1加强变压器的保养和维护工作

在进行变压器的保养和维护工作之前首先要确保变压器自身的质量是否存在问题，在采购变电设备的时候不能为了节省成本而采用一些品质差的电气设备。再就是在采购和使用变压器之前要进行仔细的检查和检验，确保部件和零件的材料合格，在使用的过程中不会出现问题。另外一个方面就是要进行变电设备的保养和维护工作，最基本的要求是保证设备内部和外部的清洁，因为一些铁屑和废料很厚可能会混入电路系统之中，引起电路系统的短路，烧坏变压器和相关的零件和部件；除此之外就是对变电设备的保养和维修，在平时工作时要保证电流和电压不会超过其工作电压电流的额定值，定期对强度高的部件进行检查和检测，一旦出现部件损坏的情况，应该立即进行维修或者是更换元件和部件。最后就是加强操作人员自身的工作意识，让他们严格的按照规章制度的要求来进行操作。

4.2当变压器停止运行时的处理方法

当变压器可以停止运行时，应立即开展变压器的全面检查，一方面对各类故障成因进行逐一排除，找到故障原因后，则需根据故障情况及时进行处理，消除隐患后方可再运行变压器。故障成因不同，采取的处理方法也不尽相同，比如，若是因为叠片翘起触碰导致的多点接地，则需通过外力令叠片变直，按照标准的绝缘距离进行调整，避免触碰故障；若是某个部份的绝缘垫片失效，则需及时更换；若是某个部件的绝缘性能不佳所致（如生锈、掉漆、污染等），则需根据实际情况进行补充调整。此外，应仔细检查变压器油以及可能的磨损部件，及时清除杂质，更换磨损部件，如轴承等。

4.3建立健全的管理制度，确保安全生产操作

要保障变电站持续安全稳定运行，就需要建立和完善相应的管理制度，并进行责任细化分工，各个环节有专门的管理人员，一旦发生安全责任事故，就能够进行相应的责任追究。此外，需要全面落实管理制度，并且使相关人员能够明确和掌握具体的管理细则。此外，在进行实际的操作过程中，操作人员必须按照规范化的操作标准进行，并且要实时检查设备运行状态，这样才能从根本上降低变电站的安全事故发生率。试想在实际的工作环节缺乏具体的制度规范，将会造成较大的安全事故隐患，不利于变电站的安全稳定运行。

4.4直流系统接地故障的处理方法

4.4.1直流屏母线排查法

现实中，一旦直流系统出现接地时，监控装置就会立即感应到，并通过报警装置通知工作人员进行处理。此时，在直流屏的输出面板上可以看到许多不同种类的直流开关，而通过对这些开关情况的分析，就能为直流系统是否出现接地故障进行初步判断。一旦判断为接地故障，那么就可以按照顺序进行故障排查。在排查的过程中，要先排查次要的负荷，再排查重要的负荷，然后再进行分母线排查，这一过程要重点防止因人为因素而导致的故障扩大化问题发生。

4.4.2直流分段排查法

除了运用直流屏母线排查法之外，还可以利用分段排查法来进行故障排查和处理，具体而言，应该满足以下要求：首先，要对每一个被拆下来的线头都进行详细记录，防止在检查完进行恢复时出现接线错误。其次，拆解和恢复接头最好由同一人完成，以避免有接头被遗漏或错复。在实际工作中，当每个节点被断开后，应用接地电阻仪对主电缆是否出现接地进行检测，如果不是，则应将主电缆连接直流屏的接头恢复，并将开关置于闭合状态。然后再依次恢复处于断开状态的各分段，直到在恢复过程中发现异常，那么就可以判断该段母线可能出现了接地故障。另外，还应加强对便携式直流接地定位装置、绝缘监测装置等仪器的应用，因为这可以实现在不停电的情况下就对接地故障进行有效查找，对于提升变压器的运行可靠性有着重要的作用。

总结

变压器在运行期间都会产生不同程度的故障问题，因此对于变压器的故障处理就显得尤为重要，要加强保障电力系统运行的安全性以及稳定性。这就要求电力企业要不断提升对变电站的科学化管理，并能够采取一定的措施解决以及防范变电站常见的安全事故，这样才能从根本上确保变电设备安全稳定运行。

参考文献：

[1]杨继峰.谈变电站直流系统接地故障危害及查找步骤[J].电子测试，2017，（4）：81．

[2]陈丽.论电力变压器运行过程中的检修与维护[J].建筑工程技术与设计，2015（27）：1006.

[3]孟涛.浅议变压器的故障分析与处理[J].甘肃农业，2014，16：38+40.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/1501fe140ac1cc54f42e3fb5.html