# 发电机封闭母线微正压装置改造

（浙江浙能长兴发电有限公司）

摘要：发电机离相封闭母线多采用吸附式微正压装置，但由于微正压设备配置低、设计不合理原因，造成故障率居高不下，采用仪用空气作为微正压装置主气源可以简化设备结构，而且仪用空气品质稳定，可以切实有效提高发电机微正压装置的投运率，减少维护工作量。

关键词：微正压装置；仪用空气；故障率

Adsorptionmicropositivepressuredeviceiswidelyusedingeneratorenclosedbusbars,butbecauseofthelowconfigurationandunreasonabledesignreasonsoftheequipment,thefailurerateisveryhigh.Instrumentairasthesourceofcompressaircansimplifythestructureofequipment,andtheairqualityisregular.Improvetheoperationrateofthemicropositivepressuredeviceandreducemaintenanceworkload.

1、概述

大型发电机组均采用离相封闭母线，因其具有使用方便、结构发热少、安全可靠性高、运行维护工作量小、不受环境影响等优点而被广泛应用【3】。离相封闭母线投运，一般日常不需要维护，为避免当外界温度下降或机组停机时，因密封不良造成外界潮气、灰尘等进入封闭母线内部，造成凝露，绝缘子、金具、导体受潮，封闭母线绝缘下降，因此，需要保持母线管内微正压（300pa~2500pa），使封闭母线内气压略高于外界气压，而形成气封，保证母线内的干燥环境。微正压装置是保证发电机封闭母线安全运行的关键设备，可防止外部水气、粉尘进入，消除凝露，提高封闭母线绝缘。

浙江浙能长兴发电有限公司采用的是北京电力设备总厂制造的QLFM型全连式自冷离相封闭母线，额定电压20kV，额定电流12500A。封闭母线厂配套MQ-03GA型母线自动充气装置，采用自带的无油空气压缩机提供气源，并通过分子筛脱水的方法，可提供露点优于–30℃的干燥气体，它利用分子筛干燥剂的特性，即加压吸水，减压释放水的特性，分子筛吸附器输出的干燥气体经硅胶显示罐后送入封闭母线母管。但使用中存在较多的问题，故障率高，异常停运情况多，主要问题有：

（1）随着封闭母线的使用年限增加，部分密封垫有老化现象，存在微漏情况，整体气密性下降，封闭母线充压时间长、降压速度快，无法满足正常保压时间，空压机频繁启停，打压时间过长，造成无油空压机故障率高，电气回路主接触器烧毁及动力电源异常跳闸。

（2）充气装置采用自动疏水方式，设备每次启动时，电磁放水阀自动放水一次，时间约在3秒，但因电磁阀故障等原因，造成疏水不及时，疏水阀锈蚀严重，管路腐蚀；

（3）充气装置利用分子筛干燥剂的特性，即加压吸水，减压释水的特性，理论上寿命可以至少1年，但实际运行中，分子筛非常容易破碎失效，更换频繁、购买成本高、维护工作量大。

因此,有必要对封闭母线微正压装置进行优化改造，取消原微正压装置空压机及分子筛，采用仪用空气作为气源，简化控制回路，实现封闭母线的微正压水平。

1、气源选择

封闭母线气源要求与仪用空气参数比照

封闭母线气源要求仪用空气参数

露点＜–30℃＜-40℃

含油量＜15ppm＜10ppm

从参数对比看，仪用空气品质符合封闭母线气源要求，可以作为封闭母线微正压气源，因此可以从就近位置，采用DN20的不锈钢管，从仪用空气母管引接气源，进口采用2个手动阀，经进气前电磁阀、粗油雾分离器、细油雾分离器、空气干燥器、减压阀、进气后电磁阀送入封闭母线筒体内，仪用空气经两道油雾分离器后，再经干燥和减压，可以保证气体的质量，电磁阀采用前后布置，避免因单只电磁阀未复位，造成封闭母线压力过充，同时在回气管路安装安全阀一个，整定值2500pa动作，为压力过充提供第二重防护。

图1封闭母线微正压装置管路连接示意图

2、控制回路改造

由于改造后设备简单，简化了控制部分回路，整个回路采用交流220V电源，双电磁阀，设置QYJ压力控制器一个，设置下限300pa、上限2000pa，压力降至300pa后YV1、YV2电磁阀动作开始充气，当压力达到2000pa后，停止充气，等待下次充压工作。

图2微正压装置控制回路

3、改造效果

从气源参数看，仪用空气品质优于小型无油空压机气源，且仪用空气的日常维护和滤芯更换管理更完善，采用经过过滤、干燥后的仪用压缩空气作为气源，再经油雾分离器和干燥器处理，提高了封闭母线用气品质，从根本上解决了小型无油空压机无法长期带载工作、故障率高的问题，采用集约供气方式，既满足封闭母线用气量，又能发挥一定的节能作用；其次取消了原充气装置，减少了分子筛更换的费用和维护工作量，降低成本，控制回路大大简化，改造成本低、运行可靠性高，也便于回路故障查找分析。

4、结论

通过简单的设备改造，简化系统，优化微正压装置气源结构，提高了微正压的投运率，减少了维护工作量，通过1年多来的使用，缺陷发生率下降98%，效果明显，采用仪用空气作为微正压装置气源是可行的、可靠的，具有推广意义。

参考文献：

[1]焦峰发电机封闭母线微正压装置优化方案实施探讨中国电业.技术2013年第5期.

作者简介

戴云斌（1986.3-），男，长期从事发电厂一次设备检修及设备管理工作。

嵇兴康（1987.2-），男，从事发电厂继保检修及设备管理工作。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2325790e4825924803e0e046.html