# 新型管材在给排水工程中应用及技术要点分析

平原县供水管理中心山东平原253100

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的提高，而建筑工程越来越受到关注，给排水工程中的新型管材也层出不穷。新型管材能够避免传统管材的技术短板，其具有可塑性好、水流通性强、施工便捷等优势，不仅能够提升工程效率、还能够保证工程质量，使用率非常高。

关键词：新型管材；给排水工程；应用；技术要点

引言

经济不断进步发展的形势下，居民生活质量获得极大的变化，对生活品质要求也越来越高，更重视环保理念。这样的情况下，新型给排水管材逐渐被研发出来，投入到工程中，给广大人民群众正常生活带来了保障，直接对人类生活产生了深远的影响。

1给排水工程中新材料运用的安全性

1.1钢塑复合管材运用的安全性

钢塑复合管材属于新材料、新技术，兼备了塑料管材与钢管的优越性。在给排水工程施工中一般将钢塑复合管材暗埋于地下，其抗形变性会随着使用时间的延长而呈现下降趋势。为了提高排水工作的效率和安全性，一般在钢塑复合管材上方增加一个防护架，以提高钢塑复合管材的抗形变性能，更好地保障排水作用的持续发挥，确保给排水工程安全稳定运行。

1.2芯层发泡管材运用的安全性

芯层发泡管材在给排水工程中随处可见，其降噪性能优越，又具有较强的抗冲击性、耐热性，施工工艺简单方便，但其缺点也不容忽视。芯层发泡管材暗埋于地下，受环境影响的因素很多，如车辆的碾压、外界温度较大幅度的交替变化等，其抗冲击性也会随着使用时间的延长而呈现下降趋势。为了切实保障芯层发泡管材使用的安全性，在施工工艺上需做相关的工作，例如：通过布设防护层来增强或延长管材的抗冲击性；通过在芯层发泡管材外增设一个隔温板，以避免寒冷天气由于管内流体与地表巨大的温差而导致管材的破裂。

2新型管材在给排水工程中应用及技术要点分析

2.1MPVE在排水工程的应用

（1）应用原则。排水系统设计需要满足机场总体规划，和之前的排水管网系统密切配合、相互协调。排水系统还需要与周边污水、污泥处理系统向协调，应充分考虑是，采用分散处理还是集中处理。排水系统设计当中，要与给水工程相协调，降低工程投资成本。尽可能利用原有管道系统、提高资源利用率。排水工程设计当中要认真执行国家、地方相关标准规定，结合机场计划、环境保护要求、污水利用情况等，采用污水、雨水分流制水系统。（2）技术要点。在MPVE管线较短的情况下，让最大流域污水自流排出，需要考虑新建机场的地形、用地布局、排水体制、线路总量、污水厂布置、水文条件、地下管线位置等。掌握这些情况，CIA能够在坡度较大时设置跌水井，改善机场的水力条件。在MPVE设置过程中，主干管需要和等高线垂直，干管和等高线平行敷设，这样即可实现顺坡排水，MPVE管道以最短距离进入到污水厂。重点考虑排水管道的充满度，也就是管道水深h和管道直径D比值，如果h/D＜1时则为不满流。排水管道流量不固定，难以计算地下水、雨水通过检查井盖或管道接入汇口入，内沉积污泥有可能分解出有害气体，为了便于MPVE管道维护和疏通，考虑采用不满流设计方案。在MPVE管材应用当中，如果管道中的水流流动速度缓慢，污水中杂质沉淀、产生淤泥，一旦流速增加，就会产生冲刷情况，为了保护MPVE管道，要严格控制流速，考虑到机场可以排数量较大，流速不得低于0.6m/s。MPVE虽然性能好，但也要保证管径能够满足工程要求，MPVE管径应控制在300～600mm，并做好坡度设计。据有关规定表明，600mmMPVE管径最小设计坡度为0.003。埋设深度为管道内壁到地面之间的距离；覆土厚度是管道外壁顶部到地面之间的距离。埋设深度与工程造价成正比例，也就是埋设越深、造价越高，为了降低造价、缩短工期，自然是埋设深度越小越好，但覆土厚度必须有一个限定值，新建机场人流多、土地荷载性强，为了不导致MPVE变形、损坏，覆土厚度不得低于1.0～1.5m。

2.2建筑给排水工程中复合管的应用

现如今最为普遍使用的复合管包括：衬胶管、衬铅管、玻璃钢管。复合管主要是内衬层、支撑层和保护层构成，内衬层依靠耐水腐蚀，保护层需要耐腐蚀。复合管的连接方法包括螺纹、卡套、卡式箍等。复合管支撑材料通常是金属材质，内衬主要是水泥以及环氧树脂组成。这样的管材的优势包括耐腐蚀、内壁光滑、重量轻。还包括一些复合管的支撑材料高强软金属，内外两侧是非金属管，这种管道内侧不容易被腐蚀同时也不容易结下污垢，可以确保水质。建筑消防系统湿式自动喷水灭火系统当中，喷头位于消防系统管道的最底部，一般来说，利用钢管进行安装，因为钢管存在丝接与焊接等原因，管道内部会留下残渣与被腐蚀的痕迹，同时系统当中出现水波，污垢与杂质会伴随着波动到达管道口，从而阻塞管道口。

2.3HDPE在雨水管线工程的应用

（1）应用原则。虽然HDPE价格相比高密度聚乙烯缠绕管更加便宜，但是也要注意市面上HDPE的质量差别。严格以设计为准，采用质优价优的管材，并且所使用的管材不得混淆。在HDPE存储当中，不得接近明火、热源，避免HDPE性能退化。如果是在雨季施工，考虑到机场较为空旷，要采用防止管道漂浮的措施。管道安装完成之后需要第一时间回填，避免水淹后致使管道产生位移、漂浮、接口松动等情况。（2）技术要点。沟槽开挖采用小型挖掘机配合人工开挖方案，保证沟槽垂直，严格做好底部找平，槽底高程偏差不得高于10mm，否则可能会对HDPE造成磨损。人工铺设中砂，使用平板振动夯实平整，渗透系数要在0.0001以下。结合沟槽开挖的尺寸、搭接板长度，明确土工布尺寸，纵向搭接长度不小于500mm，土工布上口敞开，待到铺设完成后，即可将土工布上口闭合、搭接。底部铺设碎石，粒径在25mm左右，孔隙率不得低于39%，碎石要足够干净，碎石表面平整。待到上述工作完成之后，即可展开HDPE连接工作，两根HDPE连接缝隙不得超过2mm，采用铁丝弯折成U字形，成120°嵌入HDPE当中。HDPE管道连接完毕之后，对HDPE管道平面位置进行调整，让HDPE两侧碎石对称。在HDPE管道连接、调整完毕之后，即可填埋碎石，包土工布，要求搭接长度在500mm以上。HDPE隐蔽工程验收完毕后，土工布上覆土，填土含水率需要满足设计的最佳标准，土中不得含有杂质、不得采用淤泥用作回填料。

结语

建筑给排水工程是建筑施工的一个重要环节，直接决定了建筑的整体质量和人们的使用满意度。我们在使用新型管材的同时，也要注意改良一下传统的施工技术，紧扣操作流程，保证施工质量，只有这样才能推动我国建筑行业的整体发展。

参考文献：

[1]刘建.浅谈UPVC管在供水管道中的应用[J].机电信息，2017，（24）：8.

[2]苑朋伟，齐宝才.浅谈新型塑料给水管材在工程中的使用[J].科技资讯，2017，（27）：98.

[3]依英伟，宋明.新型建筑给水管材的选用与施工[J].今日科苑，2017，（12）：116.

[4]方红，孙文亮.给水管材的发展变化与趋势浅析[J].科技创新导报，2018，7：208.

[5]郜炳凯.建筑给排水工程中新型塑料管材的应用与施工[J].科技创新导报，2017，10：36.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/287cc3f16403a23fe5ea4808.html