# 浅析水电站主变压器监测与维护

高恒

（辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司）

摘要：电力变压器是水电站进行电压转换和电能传输的重要电气设备，它的安全运行是机组正常发电的重要保证，也直接影响着水电站的经济效益。但受变压器自身构造和运行原理特点的影响，电力变压器的突发事故时有发生，威胁着水电站电气设备和电力系统的安全运行，进而有可能给水电站带来巨大的经济损失，因此，采取科学合理的措施，加强对变压器的检测和维护，提高变压器运行的安全可靠性，保障变压器的安全运行成为水电站安全运行的重要工作之一。本文主要阐述对变压器要重视日常的检测和维护，加强对变压器的年度检测和维修，是变压器安全运行的可靠保证。

关键词：水电站主变压器监测与维护

1对主变的运行状态加强监测

加强对变压器的日常巡视和监测，一旦发现问题，在第一时间找出故障原因，把故障现象消灭在萌芽状态，防止事故的扩大化，是保障变压器安全运行的手段之一。

1.1运行参数的监测

变压器在出厂规定的冷却方式及铭牌参数下都能连续运行，因此运行监测人员必须牢牢记住变压器的铭牌额定运行参数，监视实际运行参数的数值是否在铭牌规定的额定运行参数范围内运行（包括电压、电流、视在功率、油温等），在监测中特别要注意主变的温度和温升限值，严格按照国家标准规定监测，其中自然风冷变压器上层油温不宜经常超过85，最高不得超过95，强迫油循环风冷变压器上层油温不宜经常超过75，最高不得超过85，温升最高不得超过45，防止温度过高加快变压器油的劣化速度，影响使用寿命；当强迫油循环风冷变压器当冷却系统故障风扇停运后，顶层油温不超过65时，允许带额定负荷运行。特殊情况下事故过负荷运行要严格按照厂家规定的要求运行。

1.2对变压器本体表观的监测

变压器在日常运行中加强对本体的巡视监测，特别是在系统发生短路故障后和恶劣天气（大风、大雨、大雪及气温骤冷骤热等）条件下要加强对变压器的巡测，在检查中要充分运用人的感观（眼看、耳听、鼻嗅）对变压器本体表观的进行监测，判断变压器的运行是否正常，主要检查项目包括：变压器声音是否正常，正常应是均匀的嗡嗡声；变压器油枕和充油套管的油位、油色是否正常，气体继电器是否充满油，本体各部位有无渗漏油；冷却装置运行是否正常；油温指示是否正常；套管瓷瓶外部有无裂纹、油污、放电痕迹；吸湿器是否完好，干燥剂颜色是否正常；引线接头、电缆及母线有无发热迹象；等等。

2对变压器年度的检修与维护要准确到位

进行年度检修时，对变压器采取正确和科学的检测和维修，是变压器日常安全运行的直接保证。

2.1变压器器身检修

变压器器身检修一般宜在室内进行，以保持器身的清洁；在露天的情况下，首先要选择一个没有尘土的污染和其他任何污染的空气相对湿度≤65%为16h晴天进行检修；另外一个方面，器身的检修应该严格控制时间，要在变压器放油到抽真空或者注油为止内的规定的时间内检修完毕，不让器身暴露空气之中超过规定。如果超过这个规定时间，最好的办法就是接入空气干燥装置施工。另外对于器身温度也是有要求，不能低于周围坏境温度，不然的话要用真空滤油机循环进行加热油，让变压器升温直至高于环境温度5℃以上。

2.2绕组的检修

1.需要检查主变压之间的隔板和围屏是否破碎，发生变色，产生变形，有无放电的痕迹。一旦发现任何异常情况，必须打开其他的两个围屏进行细致的检查。2.检查绕组表面是否清洁，匝绝缘有无破损。3.检查绕组各部垫块有无位移和松动情况。主要的检查目标是每个垫块是否排列整齐和辐向间距相等，轴向一条直线，支持牢固有适当压紧力。此外，垫块外露出的绕组长度至少要超过绕组导线具有的厚度。4.如果检查到绕组绝缘有着破损，油道被绝缘，油垢和杂物堵塞，那么可以用软毛刷小心的轻轻擦拭堵塞物，然后包扎处理绕组线匝表面破损裸露导线处。

2.3引线及绝缘支架检修

1）绝缘包扎的变形，变脆，破损，引线的断股，引线与引线接头接焊情况，是否存在过热情况是检查引线与引线锥的检查重点。2）必须要检查绕组的至分接开关的引线，长度是否达到，绝缘包扎的厚度是否足够，引线接头的焊接是否良好，引线各和各部位的绝缘是否达到规定的距离，是否符合固定情况的要求。3）绝缘支架不能有松动，不能有损坏，不能发生位移，需要确定绝缘支架乃的良好固定情况。4）检查引线与各部位之间的绝缘距离

2.4铁芯检修

1）用白布和泡沫塑料擦拭掉上铁轭的顶部和下铁轭的油垢杂物。若是发现叠片的翘起或者不规则，可用木锤或者铜锤敲打不规整处直至平整。2）另外铁芯的平整，片间之间无短路或者变色，没有放电烧痕痕迹，和无绝缘漆脱落是检查铁芯正常的标准。需要检查铁芯的上下夹件，放铁，绕组压板的紧固程度和绝缘状况。绝缘压板不能有爬电烧伤痕迹也不能有放电的痕迹。另外在大修的时候在变压器箱盖加装一个小套管，将铁芯接地片引出接地可以方便监测运行中的铁芯的绝缘状况。3）如果发现上下夹件，方铁，压钉的各个部位的紧固螺栓，螺栓紧固，正反，压钉和锁紧螺帽发生松动，那么可以用专用扳手进行逐个紧固。4）对于上下铁芯的穿心螺栓松弛，要用专用扳手进行紧固，然后检查与测量绝缘的情况是否良好。5）必须要保证铁芯之间和铁芯和夹件之间的右路畅通，油道的垫块不能有脱落和发生堵塞，并且排列要整齐。6）铁芯接地铁片的连接及绝缘情况必须良好，铁芯的接地情况只允许接地一点，接地片的厚度必须要严格按照规定的0.5mm设置，宽度也是要大于30mm，材质使用紫铜的紫铜片。将接地片插入3~4级铁芯间，对大型变压器插入深度不小于80mm，对于外露的部分应该抱着进行绝缘，用来防止铁芯的短路。

2.5油箱检修

1）如果发现油箱上的焊点，焊缝之中存在砂眼等渗漏点，必须要进行补焊。2）清扫油箱内部，清除积存在箱底的油污杂质3）如果循环管道有污染，要及时进行清扫。另外要保证上下夹片上的导向绝缘管牢固，表面没有放电痕迹。同时打开检查孔，对联箱和集油盒内的杂质进行清扫。4）检查钟罩(或油箱)法兰结合面是否平整，发现沟痕，应补焊磨平。5）检查器身定位钉。6）检查磁(电)屏蔽装置，有无松动放电现象，固定是否牢固。7）确保钟罩(或油箱)的密封胶垫接头良好，接头处要放置在邮箱法兰的直线部位，垫宽度的2~3倍，其厚度的1/3左右是胶垫压缩量(胶棒压缩量为1/2左右)。8）检查内部油漆情况，对局部脱漆和锈蚀部位应处理，重新补漆。

2.6散热器的检修

1）采用气焊或电焊，对渗漏点进行补焊处理。2）如果是有法兰盖板的上下油室，必须要打开盖板，然后清理掉油室内的焊渣，油垢，而后更换胶垫。3）散热器表面油脂严重的油垢时要用金属洗净剂清洗干净，然后再用清水冲洗干净后晾干，清洗的时候要注意管接头必须处于密封的状态，防止清洗时候进水。4）用盖板将接头法兰密封，加油压进行试漏。5）用合格的变压器油对内部进行循环冲洗。6）重新安装散热器。

2.7油纸电容型套管的检修

1）检修前先进行套管本体及油的绝缘试验，以判断绝缘状态。2）套管处于的位置应该垂直于使用的专业的作业架之上，在管套的中部要固定法兰，作业架上的螺栓也需要固定。3）放出套管内的油。4）拆下尾端均压罩，用千斤顶将导管顶上，使之成为一体。5）套管由上至下各接合处作好标志。

3结语

本文从两方面阐述了对保证变压器的安全运行提出了自己的见解：做好对主变压器的日常监测与年度维修，两者双管齐下，保障变压器的安全运行。对变压器的日常巡视和监测，要做到一旦发现问题，在第一时间找出故障原因，把故障现象消灭在萌芽状态，防止事故的扩大化，是保障变压器安全运行的手段之一，从两方面确保变压器的安全运行；确保水电站电能的安全输送。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/295331028e814047fdba1274.html