# 浅析建筑工程的水电工程质量监理

中咨工程建设监理有限公司湛江分公司

摘要：水电安装工程在整个建筑工程项目的投资额中虽然所占比率不大，一般仅为整个工程投资的10%～15%左右，属于建设工程的配套专业，但其施工质量的好坏、工程施工的快慢较大程度地影响到整个工程竣工验收后的如期正常投入使用。

关键词：水电安装工程；监理；施工阶段；质量

一、建筑水电安装中存在的问题概述

在水电安装过程中，很多施工人员质量意识较差，对水电施工规定和流程没有有效掌握。如室内的排水工程中，管道出现管道渗水、漏水现象，造成楼板大量侵蚀。有的开发商为贪便宜，缺少质量安全意识，购买质量较差的管道材料，使用的管件有砂眼或裂缝，以致在使用中出现断裂或生锈现象。甚至违规购买和安装使用不合格等劣质产品，造成问题不断出现。在安装电路过程中，一些安装人员供电系统了解不是很清楚，开关插座安装的标高不符合要求，相线位置接错。

二、水电安装三个阶段的监理质量控制要点

（一）施工准备阶段

1、了解施工方案

施工方案作为施工策划的前期工作，在工程质量管理上起着重要作用。在工程建设实施阶段，水电监理工程师首先要了解建设单位对工程建设的具体要求；从施工方案编制的深度、广度着手，了解工程投资情况、质量、完工期限；了解设备材料供应单位的质量保证和供应情况。

2、严把材料、设备关

严把原材料和设备的进货质量关，进场的原材料和设备应有出厂质量合格证，材质、型号、规格、质量必须符合设计要求，其产品性能应符合现行有关国家技术标准。对管材进行多次复查，不合格的坚决不能用。对由施工单位自购的工程材料，应让其提供样品及合格证，确认其品质达到要求后才能允许使用。

3、重视图纸会审

施工前应重视对设计图纸的自审、会审，重点审核管道多的部位或交叉作业的部位，认真核对各专业的安装尺寸，把影响使用功能的问题在施工之前争取处理好。对安装中涉及安装工程的预留预埋、暗配暗设、穿墙梁板等充分理解的情况下，根据监理大纲和监理规划的要求，有针对性地编制专业监理实施细则。

4、加强技术交底

加强技术交底工作，把工程设计意图、要求、特点和应注意的技术问题以及为施工制订的方案、技术措施，向参与施工的技术人员和工人作详细的交底，使其明确各自施工任务要求，做到心中有数，以确保工程质量。

（二）施工阶段的监理质量控制要点

1、基础施工阶段的监理

（1）防雷工程施工

①承台防雷施工时，需按设计要求选择2条或以上桩钢筋作为接地极，与柱钢筋连接或直接与镀锌圆钢焊接后作为引下线（土建截桩时需预留150～200mm的桩头钢筋）。

②地梁焊接时，一般采用底下两条主钢筋与柱钢筋进行可靠焊接，同时与承台进行可靠连接，并在焊接完成后地梁混凝土浇捣前要求施工单位通知水电监理工程师和相关单位进行检测。

③在采用柱钢筋作为防雷引下线时，需选择对角的两条主钢筋，同时，为便于以后区分和施工，一般要求施工单位选择同一角度的柱主筋作防雷引下线；同时在300～500mm左右高度按设计要求设置测试端子和电气接地端子。一般三级防雷要求各引下线的冲击电阻力为30Ω，一级防雷要求各引下线的冲击电阻10Ω。

④屋面避雷带，支架间距一般为0.8m～1.0m（间隔应均匀，同时在支架安装时需在孔内灌注膨胀水泥或耐酸玻璃胶，以免支架松动和女儿墙渗水），在拐弯处为0.5m，支架高度一般为0.1m；同时避雷带需能对女儿墙外沿处进行可靠保护，避雷带施工完成后要求水电施工单位通知水电监理工程师和相关单位进行检测，取得防雷合格证。

（2）低压电气施工

①要求施工单位所有进场的施工用电气材料需有3C认证；出口指示灯、疏散灯、应急照明灯等消防电气材料还必需有消防部门的相关认证。

②非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头两端的跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线，其中导管、线槽采用的跨接地线应为铜芯软导线。

③接地（含跨接）连接点防松装置应齐全、可靠；连接面的涂层应先作局部清除，确保接触良好。

④金属导管、线槽（母线槽）、桥架全长应不少于两处与接地干线作可靠连接；其中母线槽和桥架的支架也应不少于两处与接地干线作可靠连接。

⑤室内暗埋管线须注意拐弯的角度（一股应大于90度），多条管线并排敷设时应留空隙，以保证楼板强度（建议与土建协商在管线较多处加一层钢筋）；梁柱出管线应与土建配合，以免偏离墙体（注意砖墙位置、窗顶是否有位置出线）。在浇捣混凝土时应要求施工单位有专人维护。

（3）生活给排水（含雨水排水）

①立管垂直度（离墙需大于20mm）和横管水平度需符合要求。

②雨水斗水落口杯与基层接触处需留宽20mm、深50mm凹槽，嵌填密封材料；需在直径500mm范围内按不小于5%的坡度坡向雨水斗。

③厕所、盥洗室、卫生间、未封闭的阳台、飘棚以及建筑物的管道技术层内应设置地漏，并应设置在地面的最低处，箅面应低于装饰完成面10～20mm，无存水弯的地漏应带水封，且水封深度不能小于50mm。

④排水管每层需设置伸缩节；每二层需设置检查口，但首层和最高层需设置检查口，检查口中心高度一般为1000mm；每层需设置管码；清扫口按图纸要求进行设置。

⑤排水立管及水平干管需做通球试验，通球直径不得小于排水管管径的2/3，通球率必须达到100%；雨水管道安装后，应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。

2、主体施工阶段的监理

首先必须分清工程中的重点环节。在电气工程质量监控中，确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备交接协调环节，根据规范进行超前监控，达到对工程质量的预控。

其次，必须在监控好重点环节的基础上以点带面，促动整个系统工程的质量控制。电气工程要与土建工程紧密配合，根据土建浇注混凝土的进度要求及流水作业的顺序，逐层逐段的做好电管铺设工作，这是整个电气安装工程的关键工作，做的不好不仅影响土建施工进度与质量，而且也影响整个电气安装工程后续工序的质量与进度。

（三）竣工阶段的监理要点

工程完工后，施工单位应收集、整理工程竣工验收资料并报水电监理工程师审查，审查合格后与总监和相关单位技术管理人员对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题要求水电施工单位限期整改，整改完毕经水电监理和总监复查合格后由总监签署工程竣工报验单。

工程竣工预验收完成后，应要求水电施工单位及时将施工竣工资料组卷，并按要求填报工程保修单给建设单位；同时水电监理工程师应配合土建监理工程师及总监及时收集整理监理资料提供给建设单位，并参与或协助建设单位组织工程竣工综合验收。

三、规范建筑水电安装工程监理工作的建议

（一）改变项目业主的陈旧观念，规范和约束项目业主的行为

监理工作能否顺利进行，和业主的素质有很大的关系。他们不懂专业技术知识、监理的程序和工作方法，就会使用手中的权力，主观按照自己的意识办事。因此，作为政府要适当对业主进行培训，让他们主动学习国家有关的政策法规和专业技术知识。作为政府部门，要依法行事，要严格执行检查和监督管理。对业主的不规范行为要批评教育，严重不听的要采取处罚手段。

（二）进一步修改和完善监理法规

由于现有的监理法规没有赋予监理工程师应有的权力，所以监理工程师难以在合同管理中发挥作用。因此，我国应修改和完善监理法规，使监理工程师能够在工作中凭自己的职业道德、专业技术、实践经验，独立公正地解决问题。

（三）培养高素质的工程建设监理人才

要做好监理工作，必须要有一支高素质的监理队伍。当前，我国的监理事业发展缓慢，缺乏既懂得理论知识又懂工程实践经验，对经济法律都通并有一定的组织协调能力的人才。因此，要加强工程建设监理人才的培训工作，开展相关的培训。

结束语

水电工程监理是一项需要技术、经济、法律及管理等学科知识和技能的密集型服务工作，这就要求监理人员要具有控制质量、进度和投资、调解经济纠纷的能力，不断提高自身素质，坚持实事求是的态度和吃苦耐劳的精神，严格监理，把好项目建设全过程的每一个环节关，真正有效地实现水电工程建设项目的全面控制。

参考文献：

[1]韩雄，郑智强，等．大型水利工程施工期环境监理工作实践2011.9

[2]邹家祥，罗小勇．水利水电工程环境监理的若干问题探讨2015.2

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/2e208d538578cb442d8283ba.html