# 漆包组合导线在变压器绕组线中的应用

（保定天威线材制造有限公司河北保定071000）

摘要：工业生产中应用于牵引变压器、电抗器、互感器中的变压器绕组线普遍存在着以下问题：由于在铜导线加工过程中导线的表面易氧化，油污、凹坑、毛刺等缺陷，另一方面加包纸绝缘过程中易发生绝缘和导体蹭伤，存在组合导线线间通路质量问题，应用在变压器绕组内发生绝缘击穿，造成变压器短路，损坏配电设备的重大质量问题。本文将着重论述漆包组合导线在工业生产应用过程中变压器绕组线中的应用分析。

关键词：变压器；变压器绕组线；分析

1变压器介绍

变压器的电路部分就是绕组，由电导率较高的铜导线或铝导线绕制而成。绕组应具有足够的绝缘强度、机械强度和耐热能力。

绕组通常分为层式和饼式两种。绕组的线匝沿其轴向依次排列连续绕制的，称为层式绕组。一般层式绕组每层如筒状，所以由两层组成的绕组称双层圆筒式；由多层组成的称多层圆筒式。

绕组的线匝沿其辐向连续绕制而成一饼(段)，再由许多饼沿轴向排列组成的绕组，称为饼式绕组。它包括连续式、插入电容式和纠结式等。

介于层式和饼式之间的绕组有箔式绕组和螺旋式绕组。箔式绕组形式也如筒状，线匝是沿轴向连续绕制的。一般情况下一匝就是一层，故可属于层式绕组。螺旋式绕组一般为每一饼一匝，或两饼、四饼一匝。而各匝又沿轴向连续绕制，但形式是由各饼组成，故可属于饼式绕组。

层式绕组结构紧凑，生产效率高，耐受冲击电压的性能好，但其机械强度差。饼式绕组散热性能好，机械强度高，适用范围大，但其耐受冲击电压的性能差。

变压器绕组的形式细分如下：

圆筒式——单层圆筒式、双层圆筒式、多层圆筒式和分段圆筒式箔式——一般箔式、分段箔式

连续式——一般连续式、半连续式、纠结连续式

纠结式——普通纠结式和插花纠结式、插入电容式

螺旋式——单螺旋式(单半螺旋式)、双螺旋式(双半螺旋式)和四螺旋式

交错式——由连续式或螺旋式线段交错排列而成

其中所谓半连续式、半螺旋式，是油道与纸圈交错分布的连续式或螺旋式绕组。

每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上，为了绝缘使用合理，通常把高压绕组放在最外层，中压和低压绕组放在内层。

2漆包组合导线内容

变压器绕组线所要解决的技术问题是，根据现有技术存在的上述缺陷，提供变压器绕组线和变压器绕组线。变压器绕组线可以降低导线的绝缘性能，在降低导线绝缘厚度的条件下，减少变压器绕组的直尺。从而提高了绕组线的质量，降低了变压器的体积。此外，该产品提高了变压器绕组短路的机械稳定性，具有显著的节能效益。对高电压等级产品技术的发展具有积极意义。

具体地说，金属瓷釉的复合导体是两个或多个导电绝缘漆的导体。一种由两种金属珐琅组成的复合金属线的组合:一排两层和更多的金属珐琅扁平导线，它们被组合成一个宽的表面，相互重叠。采用高强度的保温材料，高强度的保温材料，高粘附力和高强度的120级的缩醛树脂涂料，取代了高强度的保温材料。

因为没有必要包装纸绝缘单线,清漆的电影在一个线可以减少变压器的体积,降低变压器的重量,减少变压器油的使用,以及使用各种绕组绝缘材料(与纸绝缘)相比,从而减少变压器。制造成本大大提高了卷绕生产线的生产率和经济效益，尤其适用于110kV以上的大型油浸变压器。

3变压器绕组线可通过以下步骤来制成

为使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

一种变压器绕组线，包括两根或以上的单根导线，所述单根铜导线上涂敷有电工绝缘类漆。优选的是，所述单根导线上涂敷的电工绝缘类漆为缩醛漆。

（1）首先生产电工铜扁线在其上涂覆缩醛漆，缩醛漆厚度（0.11±0.02）mm，按漆包线加工工艺涂覆，试验按漆包扁线GB/T7095-1995来实现，代替组合单根ZB-0.30、0.45纸绝缘厚度。（2）涂覆的漆包线QB-0.11与纸绝缘厚度ZB-0.45对比电气试验；漆包线试验，即进行漆膜厚度涂敷的大量工艺试验，具体包括：漆膜的附着性和击穿电压，根据组合单根ZB-0.45纸绝缘厚度的电性能，缩醛漆的漆膜厚度（0.11±0.02）mm，进行漆膜厚度涂敷的大量工艺试验，根据漆膜的附着性、击穿电压，统计符合产品要求的温度、粘度、以及模具的尺寸等。（3）组合导线（同样线规）单根绝缘实际耐电压试验数据对比如下：现有的变压器绕组线单根纸绝缘ZB-0.45室温下取5个样件（单边厚度0.225mm），耐电压分别为：1060V、960V、4000V、5600V、1126V。本实施例中的变压器绕组线漆包单根绝缘室温下取5个样件（两边厚度总和（0.11±0.02）mm），耐电压分别为：2683V、7013V、5297V、5418V、7196V。可见，本实用新型比现有技术在其他条件相同的情况下，其耐电压能力相对于现有技术中的绕组线而言平均提高64.22%。将两根单根导线通过电工绝缘类漆包绝缘后叠合在一起，用绝缘纸带紧密绕包而成一股。电工绝缘类漆包组合导线尺寸检查，结果较大的减小了绕组线的外形尺寸。（4）电工绝缘类漆包组合导线试验，试验证明，绕组线达到产品各项性能指标：产品符合GB/T7673.4-2008纸包绕组线第4部分：纸绝缘组合导线、耐电压试验、导线通、短路试验。导线通、短路试验：将万用表选择开关至电阻“Ω”范围的×10档，调节指针刻度至“0”，然后进行测量，纸包扁铜线间应无短路现象，同一根铜扁线应属通路，符合要求。漆包线试验方法符合GB/T7095漆包扁线的规定。

耐电压：复合导线中的相邻纸包扁线之间施加36V工频直流电压，时间不少于5s，导线间不发生击穿。

在实践中，首次生产的SFZ11-31500/110的3台变压器，经过线圈的绕制，线圈压装和干燥，线圈组装，效率提高了20%。转序后线圈经器身装配工序，总装配工序后，各项变压器试验一次性成功。

4结语

通过上述分析，可给变压器设计及技术人员提供一些经验，提供一些帮助。

参考文献：

[1]范雪梅.漆包组合导线在变压器绕组线中的应用[J]《中国科技纵横》,2015(12):176-176

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3af0542cf0d60a03dc1940b0.html