# 型火焰锅炉论文_张正坤,龙和平

导读:本文包含了型火焰锅炉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:锅炉,火焰,越南,风道,重油,氧化物,水冷。

### 型火焰锅炉论文文献综述

张正坤,龙和平[1]（2019）在《世界首台600 MW级超临界W型火焰锅炉受热面膨胀拉裂治理研究》一文中研究指出针对一台超临界压力W火焰锅炉本体不同部位水冷壁膨胀拉裂问题,从水动力特性、炉膛温度场、屏间和鳍片温度方面进行分析故障原因,采取安装导向环、开设膨胀缝、优化预埋件结构等措施,解决了水冷壁频繁膨胀拉裂这一问题,提高了锅炉安全稳定性。(本文来源于《湖南电力》期刊2019年04期）

王靓,许勇毅,邹鹏,吴小琴,王峰[2]（2019）在《W型火焰锅炉低氮燃烧技术改造研究进展》一文中研究指出综述了W型火焰锅炉应用较普遍的低氮燃烧技术,作为W型火焰锅炉低氮燃烧技术改造的基础理论方法。根据五家电厂不同型号的W型火焰炉低氮燃烧技术改造实例来介绍目前W型火焰炉低氮改造研究情况。利用空气分级燃烧技术和燃料分级燃烧技术相配合,为原有锅炉增设燃尽风供应系统,适度下倾二次风的喷射角度,改进燃烧器等方法均可降低W型火焰锅炉的氮氧化物生成量。(本文来源于《科技视界》期刊2019年17期）

王锟[3]（2019）在《600MW超临界W型火焰锅炉生物质气再燃数值模拟》一文中研究指出生物质是一种不含氮氧化物的清洁可再生能源。利用生物质气化处理后得到的生物质气来替代一部分煤粉当作再燃燃料进行燃烧,既能节约能源,也能降低污染物排放。本文采用数值模拟的方法,基于生物质气再燃技术,对国内某600MW超临界W型火焰锅炉在不同负荷下的燃煤工况和再燃工况进行了模拟研究与热力计算,旨在为锅炉节能改造提供技术支持。喷入的生物质气所含的热量占锅炉总热的15%。主要研究结论如下:(1)将同一负荷下的再燃工况对比常规燃煤工况,下炉膛处的速度场和温度场的变化不大,上炉膛的整体温度变高。额定负荷下,纯燃煤工况的炉膛最高温度比再燃工况高41℃,上炉膛喷入生物质气的区域比下炉膛截面最高温度高33℃。(2)再燃工况下,生物质气喷口区域的CO浓度突增,远大于下炉膛中煤粉燃烧氧气不足时所产生的CO,随后CO迅速反应完全,出口处CO浓度为0。(3)再燃工况下NO排放量在原来的基础上明显降低,额定负荷下NO浓度降低了23.8%,75%负荷下NO浓度降低了23.1%,50%负荷下NO浓度降低了22.7%。(4)基于分区段热力计算,得到了再燃工况下温度分布。下炉膛主燃烧区处,再燃工况最高温比纯燃煤工况低54℃;上炉膛生物质气区域,再燃工况比纯燃煤工况高70℃。对比数值模拟的结果,温度变化的趋势相同,证明了结论的可靠性。(本文来源于《华北电力大学》期刊2019-06-01）

董清梅,郭馨[4]（2019）在《某电厂600 MW超临界W型火焰锅炉的升级与改造》一文中研究指出为解决水冷壁超温问题,减小管子间温度偏差,提高机组运行的安全性。以某电厂600 MW超临界W型火焰直流锅炉为研究对象,在原设计的基础上提出两种升级改造方案,并对两种方案进行详细的理论计算分析,得出最优方案。(本文来源于《电站系统工程》期刊2019年03期）

葛举生[5]（2019）在《600 MW超临界W型火焰锅炉一次风机RB试验与优化》一文中研究指出以某600 MW超临界W型火焰锅炉燃煤机组为研究对象,针对其结构特点及运行方式,设计了一次风机的辅机故障减负荷(RB)控制策略。介绍了一次风机RB试验的动作过程,并对试验期间炉膛负压、主蒸汽温度、再热蒸汽温度等主要参数的变化情况进行了详细分析。针对首次一次风机RB试验中发现的问题,对控制策略进行了相应优化,并再次进行了一次风机RB试验。试验结果表明,优化后控制策略应用效果良好,机组运行稳定,主要参数波动幅度较首次RB试验有了明显改善,可为同类型机组一次风机RB试验的成功实施提供有益的借鉴。(本文来源于《华电技术》期刊2019年04期）

周文台,张清福,李广伟,王克[6]（2019）在《W型火焰锅炉煤粉浓缩方式改造》一文中研究指出某厂超临界W型火焰锅炉在运行过程中出现汽温欠温严重、下部水冷壁频繁爆管的问题,分析发现导致该问题的原因是百叶窗式浓淡分离器浓缩性能较差造成着火延迟。为了对该燃烧器进行改造,开展了百叶窗式浓淡分离器与旋风分离器的分离性能对比试验。结果表明:百叶窗式浓淡分离器分离效率最高60%,而旋风分离器的分离效率超过95%,着火距离从2 m多缩短至不足1 m。将百叶窗式浓淡分离器改造为旋风分离器后,主蒸汽温度达到设计值,未出现热疲劳现象。(本文来源于《热能动力工程》期刊2019年04期）

潘晓文,黄继忠[7]（2019）在《关于W型火焰锅炉掺烧烟煤深度降氮的研究》一文中研究指出为分析W型火焰锅炉掺烧烟煤对锅炉氮氧化物及运行状况的影响,基于数值模拟和热力计算模型,对基准煤质及不同掺烧比例的混煤燃烧及其对机组的影响进行了研究,得到了燃烧不同的煤质对锅炉氮氧化物排放、风烟系统及汽水系统的影响。结果表明:随烟煤掺烧比例的增大,氮氧化物生成量降低,锅炉效率增加,在提升锅炉的深度降氮效果的同时,提高了机组的效率。但同时也带来炉膛温度升高,锅炉结渣风险增加,减温水量增加,影响锅炉的安全稳定运行。因此,烟煤掺烧比例并非越高越好,而需要综合考虑降氮效果和锅炉运行状况,保证锅炉安全运行。(本文来源于《2018年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-04-01）

张晓龙,沈利,徐小琼,吴跃森[8]（2019）在《越南亚临界W型火焰锅炉重油系统调试》一文中研究指出越南大型火力发电工程广泛应用重油系统,我国普遍采用轻质油系统,两者调试方法不同。以越南某亚临界W型火焰煤粉锅炉的重油系统为研究对象,将重油系统分为卸油储油系统、泵送系统和蒸汽伴热系统,分析各系统的特点和调试关键技术。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年08期）

彭朝勇,谭志强[9]（2018）在《微油点火在W型火焰锅炉热一次风道的研究与应用》一文中研究指出提出采用燃油对制粉所需热风直接加热的技术,解决机组冷态启动时热一次风长时间不能满足制粉系统启动的问题(即冷炉制粉启动方式)。采用该技术能实现机组冷态启动时锅炉提前投粉,减少机组启动耗油,节约启动成本。(本文来源于《重庆电力高等专科学校学报》期刊2018年06期）

谭志强,郑伟,黄正发[10]（2018）在《微油点火在W型火焰锅炉热一次风道的研究与应用》一文中研究指出随着电力市场的需求和变化,大型机组参与调峰的次数越来越普遍,机组启停越来越频繁。同热量等级的燃油价格远远高于燃煤价格,因此降低机组启动耗油以此降低启动成本,成为各大火力发电厂一直追寻的目标。贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司1号、2号机组锅炉为北京巴威公司生产的超临界W型火焰锅炉,由于其特殊性,启动耗油偏高。2016年1-8月份冷态启动平均启动耗油135.8t,虽经不断优化启动方式和对1号炉进行部分气泡雾化油枪改造,机组冷态启动耗油仍然在90t左右。虽然B、E磨煤机装设有蒸汽暖风加热器和微油点火枪,但是蒸汽暖风加热器需要外部热源,当(本文来源于《企业管理》期刊2018年S2期）

### 型火焰锅炉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

综述了W型火焰锅炉应用较普遍的低氮燃烧技术,作为W型火焰锅炉低氮燃烧技术改造的基础理论方法。根据五家电厂不同型号的W型火焰炉低氮燃烧技术改造实例来介绍目前W型火焰炉低氮改造研究情况。利用空气分级燃烧技术和燃料分级燃烧技术相配合,为原有锅炉增设燃尽风供应系统,适度下倾二次风的喷射角度,改进燃烧器等方法均可降低W型火焰锅炉的氮氧化物生成量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 型火焰锅炉论文参考文献

[1].张正坤,龙和平.世界首台600MW级超临界W型火焰锅炉受热面膨胀拉裂治理研究[J].湖南电力.2019

[2].王靓,许勇毅,邹鹏,吴小琴,王峰.W型火焰锅炉低氮燃烧技术改造研究进展[J].科技视界.2019

[3].王锟.600MW超临界W型火焰锅炉生物质气再燃数值模拟[D].华北电力大学.2019

[4].董清梅,郭馨.某电厂600MW超临界W型火焰锅炉的升级与改造[J].电站系统工程.2019

[5].葛举生.600MW超临界W型火焰锅炉一次风机RB试验与优化[J].华电技术.2019

[6].周文台,张清福,李广伟,王克.W型火焰锅炉煤粉浓缩方式改造[J].热能动力工程.2019

[7].潘晓文,黄继忠.关于W型火焰锅炉掺烧烟煤深度降氮的研究[C].2018年江西省电机工程学会年会论文集.2019

[8].张晓龙,沈利,徐小琼,吴跃森.越南亚临界W型火焰锅炉重油系统调试[J].山东工业技术.2019

[9].彭朝勇,谭志强.微油点火在W型火焰锅炉热一次风道的研究与应用[J].重庆电力高等专科学校学报.2018

[10].谭志强,郑伟,黄正发.微油点火在W型火焰锅炉热一次风道的研究与应用[J].企业管理.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40ee568edeeee4a37b5f9321.html