# 电缆手井孔自动排水装置论文和设计-高飞虎

### 全文摘要

本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置，所述手井孔（101）上盖有井盖（2），所述井盖（2）的顶面设置有环形槽（2.1），所述环形槽（2.1）内嵌置有环形太阳能电池板（3），所述井盖（2）内的空腔中嵌置有充放电管理模块（4）和蓄电池（5），所述环形太阳能电池板（3）通过电缆经充放电管理模块（4）连接至蓄电池（5）；水泵（1）设置于电缆管沟（102）内，所述电缆管沟（102）的沟壁上安装有液位开关（6），所述蓄电池（5）经充放电管理模块（4）后通过导线连接至水泵（1）的电源输入端，上述液位开关（6）串接于充放电管理模块（4）与水泵（1）之间相连的导线上。本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置，有助于提高安全性能。

### 主设计要求

1.一种电缆手井孔自动排水装置，所述装置包含有手井孔（101）、位于手井孔（101）底部的电缆管沟（102）、以及位于手井孔（101）旁的下水道（103）；其特征在于：一引流管（7）埋设于手井孔（101）和下水道（103）之间，且引流管（7）的一端连接至下水道（103），另一端连接至手井孔（101）；所述手井孔（101）上盖有井盖（2），所述井盖（2）的顶面设置有环形槽（2.1），所述环形槽（2.1）内嵌置有环形太阳能电池板（3），所述井盖（2）内的空腔中嵌置有充放电管理模块（4）和蓄电池（5），所述环形太阳能电池板（3）通过电缆经充放电管理模块（4）连接至蓄电池（5）；水泵（1）设置于电缆管沟（102）内，所述电缆管沟（102）的沟壁上安装有液位开关（6），所述蓄电池（5）经充放电管理模块（4）后通过导线连接至水泵（1）的电源输入端，上述液位开关（6）串接于充放电管理模块（4）与水泵（1）之间相连的导线上；所述水泵（1）的出水口经单向阀（8）连通至引流管（7）。

### 设计方案

1.一种电缆手井孔自动排水装置，所述装置包含有手井孔（101）、位于手井孔（101）底部的电缆管沟（102）、以及位于手井孔（101）旁的下水道（103）；其特征在于：

一引流管（7）埋设于手井孔（101）和下水道（103）之间，且引流管（7）的一端连接至下水道（103），另一端连接至手井孔（101）；

所述手井孔（101）上盖有井盖（2），所述井盖（2）的顶面设置有环形槽（2.1），所述环形槽（2.1）内嵌置有环形太阳能电池板（3），所述井盖（2）内的空腔中嵌置有充放电管理模块（4）和蓄电池（5），所述环形太阳能电池板（3）通过电缆经充放电管理模块（4）连接至蓄电池（5）；

水泵（1）设置于电缆管沟（102）内，所述电缆管沟（102）的沟壁上安装有液位开关（6），所述蓄电池（5）经充放电管理模块（4）后通过导线连接至水泵（1）的电源输入端，上述液位开关（6）串接于充放电管理模块（4）与水泵（1）之间相连的导线上；所述水泵（1）的出水口经单向阀（8）连通至引流管（7）。

2.如权利要求1所述一种电缆手井孔自动排水装置，其特征在于：所述井盖（2）的顶面中心设置有沉孔（2.2），该沉孔（2.2）的孔壁上设置有一提手（2.3）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自动排水装置，尤其是涉及一种应用于电缆手井孔内进行感应式自动排水的装置，属于电力设施辅助技术领域。

背景技术

目前，由于手孔井内的电缆管沟低于地平线，一般存在超过30cm-90 cm的水位差，而电缆施放于电缆管沟内。在运行过程中，特别是汛期，手井孔中的积水会流淌进入电缆管沟内，从而使得电缆管沟内的电缆中间接头容易出现受潮或短路，进而引起接地故障、甚至引发火灾事故。鉴于此，根据相关运行经验，要求对于手井孔内的电缆管沟而言，当电缆及相关设备运行时，电缆管沟内的积水不能超过设备运行的警戒水位；因此常规的做法是：在手井孔或电缆管沟内设置水位告警装置，当水位超过警戒位置时，报警提示附近的操作人员前往排水作业。此种方式需要定期安排巡检人员进行巡查，不但费时费力，而且存在一定的漏检可能。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种电缆手井孔自动排水装置，其当水位超过预警位置时，能够自动进行排水作业，从而提高了安全性能。

本实用新型的目的是这样实现的：

一种电缆手井孔自动排水装置，所述装置包含有手井孔、位于手井孔底部的电缆管沟、以及位于手井孔旁的下水道；一引流管埋设于手井孔和下水道之间，且引流管的一端连接至下水道，另一端连接至手井孔；

所述手井孔上盖有井盖，所述井盖的顶面设置有环形槽，所述环形槽内嵌置有环形太阳能电池板，所述井盖内的空腔中嵌置有充放电管理模块和蓄电池，所述环形太阳能电池板通过电缆经充放电管理模块连接至蓄电池；

水泵设置于电缆管沟内，所述电缆管沟的沟壁上安装有液位开关，所述蓄电池经充放电管理模块后通过导线连接至水泵的电源输入端，上述液位开关串接于充放电管理模块与水泵之间相连的导线上；所述水泵的出水口经单向阀连通至引流管。

本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置，所述井盖的顶面中心设置有沉孔，该沉孔的孔壁上设置有一提手。

本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置，环形太阳能电池板将太阳能转换为电能后储存在蓄电池内，蓄电池对水泵供电；当电缆管沟内的水位超过液位开关时，液位开关触发，从而启动水泵将电缆管沟沟内的积水排放至下水道内；同时，水泵和下水道之间通过单向阀的设置防止其倒流。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过设置液位开关进行水位预警，当水位过高时能够自动触发，从而启动水泵进行排水；同时，通过设置环形太阳能电池板收集太阳能转换为电能，使得整个装置无需额外的供电接口正常运行，增加了其适用范围。

附图说明

图1为本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置的结构示意图。

图2为本实用新型一种电缆手井孔自动排水装置的井盖的结构示意图。

其中：

手井孔101、电缆管沟102、下水道103；

水泵1、井盖2、环形太阳能电池板3、充放电管理模块4、蓄电池5、液位开关6、引流管7、单向阀8；

环形槽2.1、沉孔2.2、提手2.3。

具体实施方式

参见图1和图2，本实用新型涉及的一种电缆手井孔自动排水装置，所述装置包含有手井孔101、位于手井孔101底部的电缆管沟102、以及位于手井孔101旁的下水道103；其特征在于：

一引流管7埋设于手井孔101和下水道103之间，且引流管7的一端连接至下水道103，另一端连接至手井孔101；

所述手井孔101上盖有井盖2，所述井盖2的顶面设置有环形槽2.1，所述环形槽2.1内嵌置有环形太阳能电池板3，所述井盖2的顶面中心设置有沉孔2.2，该沉孔2.2的孔壁上设置有一提手2.3；所述井盖2内的空腔中嵌置有充放电管理模块4和蓄电池5，所述环形太阳能电池板3通过电缆经充放电管理模块4连接至蓄电池5；

水泵1设置于电缆管沟102内，所述电缆管沟102的沟壁上安装有液位开关6，所述蓄电池5经充放电管理模块4后通过导线连接至水泵1的电源输入端，上述液位开关6串接于充放电管理模块4与水泵1之间相连的导线上；所述水泵1的出水口经单向阀8连通至引流管7；

使用时，环形太阳能电池板3将太阳能转换为电能后储存在蓄电池5内，蓄电池5对水泵供电；当电缆管沟102内的水位超过液位开关6时，液位开关6触发，从而启动水泵1将电缆管沟102沟内的积水排放至下水道103内；同时，水泵1和下水道103之间通过单向阀8的设置防止其倒流；

另外：需要注意的是，上述具体实施方式仅为本专利的一个优化方案，本领域的技术人员根据上述构思所做的任何改动或改进，均在本专利的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257716.6

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209670037U

授权时间:20191122

主分类号:E03F 5/22

专利分类号:E03F5/22;E03F5/042

范畴分类:36B;

申请人:国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司;国家电网有限公司

第一申请人:国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司

申请人地址:214499 江苏省无锡市江阴市澄江街道人民中路191号

发明人:高飞虎;盛佳丽;钱燕

第一发明人:高飞虎

当前权利人:国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司;国家电网有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46834696dd68e34743e8f234.html