# 建筑电气安装中强电配电箱的常见通病分析及防治措施金国赵

（44082519851015XXXX）

摘要：筑电气安装后的有效使用需要强电配电箱的能源支持，因此在建筑项目设计与作业过程中，强电配电箱的安装往往作为关键工作进行开展。现阶段，由于施工技术、工程标准等方面的差异，强电配电箱的安装常常会出现一些问题，以至于电源供应的不稳定甚至是相关的安全事故发生。本文对建筑电气安装中强电配电箱常见的通病进行分析，并探究相关的解决措施，为建筑电气安装工作的进一步完善做出贡献。

关键词：建筑电气安装作业；强电配电箱；通病；对策

配电箱安装作为电气安装分部中的一个主要组成部分，安装质量的好坏、接线是否整齐、牢固、美观，直接影响到整个分部工程的质量，并最终影响到使用功能和用电安全。建筑电气安装工程中配电箱、柜的安装虽只占整个建筑的一小部分，但它却是整个建筑的动力所在，它的作用犹如人的心脏一般，电气能源通过它的分配、保护、传送到各个使用点，使得整个项目运转得到安全的保证。

1建筑电气安装中强电配电箱的问题及原因分析

1.1强电配电箱自身质量问题

在对强电配电箱接地时，没有统一的标准、规范。如部分强电配电箱不具备专业、规范的接地线或是专业型的接零线。因为无规范会对安全有所威胁，特别容易引发次生灾害，如跳电、短路等。又或是有的强电配电箱没有根据有关要求设备留用的回路，让强电配电箱处在风险中，如果有问题出现，因为没有回路的“二次选择”，因此危险无法及时规避。

原因分析：导致强电配电箱质量问题的主要是人为因素。有的企业为了可以获得更多利润，会引入一些不合格但价格低廉的强电配电箱，以此减少成本输出。同时，有的设计单位、监理单位、施工单位三者合一，对强电配电箱质量的监管“睁一只眼、闭一只眼”，导致在强电配电箱安装中不合格产品的使用[1]。并且有的安装队伍并没有资格，却因为“群带”关系，由管理单或是发包方任意授权，擅自选择价格低的配件、电箱，导致其质量存在隐患。

1.2强电配电箱安装质量问题

通过，强电配电箱安装质量问题是体现在安装的过程中，特别是一些细节的地方。原则上来说，检验及测量可对安装质量的性质、危害等进行判定。常见的问题包括：强电配电箱的箱体未能水平安装、与墙体间的间隙不达标、箱门开关不良、电箱开孔与设计要求不相符、进箱大小不合适、未做接地保护等等[2]。所有以上所说的这些问题，都会对强电配电箱安装质量、工程进度等造成影响，进而造成建筑电气的整体系统崩坏。

原因分析：造成强电配电箱安装质量问题的原因极多，总体而言也是因为人工不细心所导致的。第一，强电配电箱与建设施工未能有机结合，特别是土建在施工时，没有根据要求进行预埋处理，两者施工有所偏颇。第二，在施工中，未能与现有建筑物有机结合，常常是因为“安装而安装”，未考虑之后使用的维护及修理。第三，常为缩短工期在安装时比较随意、粗心，造成了强电配电箱进出管线的位置、开孔数量等问题。

1.3强电配电箱内接线质量问题

强电配电箱常见的接线质量问题有：一是强电配电箱内重复接地，接法不正确，导线截面不够；二是强电配电箱箱体内线头裸露，布线不整齐，箱内导线有接头，导线不留余量，多根导线同接一个接线柱；三是无回路标识或标识不规范，这些问题会影响到强电配电箱的功能稳定和运行安全。

2建筑电气安装中强电配电箱安装作业优化对策

2.1严格控制设计工作

设计工作的开展决定着后期施工作业的实际情况，因此在对建筑物施工作业进行审核的过程中，相关部门首先应当对建筑设计进行严格的合理性评估，尤其是不能放过如强电配电箱这些细节方面，保障在施工之前，强电配电箱的安装就已经规划好合理的位置，不影响居民的正常生产生活，不会留下相关的安全隐患，并且能够有效的开展工作[3]。只有从设计工作开始进行防护，强电配电箱的安装工作才能得到最为有效的控制，验收工作在设计的指导下也能更为严格。

2.2制定统一的强电配电箱标准

虽然国家电力部门对于强电配电箱的安装有了明确的规定，不少的地方城市也对相关作业要求提出指导，但是从实际的建筑施工作业来说，还没有形成一个完全细化统一的标准。因此应当首先从标准入手，强化对强电配电箱安装工作的要求，同时再从技术人员着手，指导技术人员树立安全意识、服从设计意识、规范意识，这样整个强电配电箱的安装工作才能不断的进行标准化，不断的实现完善，最终保障建筑物电气设备的有效使用。

3配电箱安装中N线与PE线的敷设应注意的问题

配电箱安装人员没有按照设计要求作重复接地甚至在重复接地连接时出现错误，并且对电源进户之后安装PE保护线的重要不够，埋下很大的安全隐患。所以为了用电安全，配电箱安装中N线与PE线的敷设要注意以下问题。即PEN线与接地线不要接N母排而是应接PE母排。另外需要特别注意的是，必须确保PEN线接地的可靠性，如果不可靠，在系统内任何一台电气设备的相线对壳的情况下，容易使使整个系统内电气设备外壳带电，将会造成十分严重的后果。同时，也应该注意PE线与N线连接的可靠性，如果零线和相线接线端子连接不可靠，容易导致设备正常工作[4]。如果发现连接问题一定要处理，而保护零线、地线的接线端子连接不可靠的情况下电阻过大，虽然设备可以照常工作，但使不容易发现故障点。漏电情况一旦发生，再加上故障点接头松弛或腐蚀等，极易出现高阻在其局部容易产生过多热量，并且在连接端子处也会产生电弧、高温，那么周围可燃物质就会被引燃，甚至烧坏电器设备如插座、开关等，会导致火灾事故的发生。

4电源进线总配电箱的等电位联结问题分析

建筑电气设计中对电源进线总配电箱的等电位联结没有明确的要求。国内外电气事故统计表明，低压系统短路主要是由相线碰壳、金属管道结构及接地故障引起的，因为这些电器设备外壳、金属结构带对地故障电压等容易导致电气火灾事故的发生[5]。所以为了减小事故的发生在对电源进线总等电位联结时要严格依据《低压配电设计规范》和《等电位联结安装》的规定进行。总等电位联结主要作用是降低建筑物内间接接触电击电压与金属部件的电位差，并消除一些危险故障电压的危害。连接是使用进线配电箱近旁的总等电位联结端子板与以下几个部分进行连接。①进线配电箱的PE（PEN）母排；②公用设施的金属管道即热力、煤气管道等相连，也可能是建筑物金属结构；人工接地时，包含接地极引线。

进户电源实施总等电位联结后，能够有效防止TN系统电源线路中的PE或PEN线由于传导引入故障电压引起的电击事故，同时可大大降低电火花、电位差、电弧等的发生，是避免由于接地故障所引起的电气火灾及人身电击事故的有效措施。

5总结

综上所述，在对建筑的电气工程进行安装的过程中，必须要明确配电箱的有效安装在整个电气安装工程中的重要性，对其安装的全过程进行严格的把关。在具体的施工工程之后，还必须要加强对配电箱安装的监督和检查工作，将其中的通病进行有效的防治，以提升配电箱运行的安全性和可靠性。

参考文献：

[1]钱曜.机电安装工程的施工技术[J].民营科技，2017，1（04）：123-124.

[2]江永文.浅谈变配电安装工程施工技术要点[J].中国科技信息，2016，6（23）：11-13.

[3]李世峰.建筑工程电气安装中的技术要点与问题防治[J].黑龙江科技信息，2017，10（28）：26-28.

[4]蔡红生.建筑电气安装工程中的问题与防治措施[J].科技资讯，2016，1（2）：10-11.

[5]李世峰.建筑工程电气安装中的技术要点与问题防治[J].黑龙江科技信息，2017，2（8）：26-28.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/56f57d1ea9abbc3f967e8bd9.html