# 探究消防自动报警系统中电气安装与调试

广东雷迪通工程技术有限公司

摘要：当前，随着经济的快速发展，如同雨后春笋般涌现出来。的日益增多，其消费防火问题就显得日益关键，消防自动报警系统能提高建筑物自我保护的预警能力，合理的规避火灾风险，消防自动报警系统已成为消防必不可少的组成部分，本文主要是探讨现代消防自动报警系统中电气安装与调试。

关键词：消防自动报警系统；安装；调试

引言

随着社会经济的迅猛发展，各类、地下建筑、大型商场、综合大楼不断涌现，建筑自动消防设施也日渐增多、日趋完善，智能化和稳定性都得到不断的提高，充分体现出自动消防报警系统的重要性，因此在安装和调试的过程中必须严格安装，以实现系统的智能化控制。

一、消防自动报警系统设计

（一）控制系统的设计方案

在进行消防自动报警控制系统的设计中，首先要明确的功能，了解该建筑在防火的设计中是否存在其他的专业防火设施，在进行控制系统设计的过程中，要严格按照有关的规定进行设计。该系统的主要功能是对探测回路进行巡查，当建筑物中某一区域着火，探测器采集到现场的信号以后，迅速把新号反馈到控制中心，然后进行判断。若是着火，控制器立马向火灾现场发生警报信号和火灾应急广播，消灭初期的火灾。

（二）控制中心的组成

控制中心一般设在地面的首层。根据相关的要求控制中心一般采取双电源供电，用以确保供电的安全可靠。一般来说，控制中心的主要设备有：火灾报警控制器、多线消防联动控制器、总线消防联动控制器、消防电话总机、火灾广播设备、消防联动电源等。

（三）报警回路的设计

报警回路主要包括探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关等等。根据探测器的不同功能和使用的场所，不用的场所已经选用不同的探测器。在一般情况下，在中还要装备手动报警按钮。主要是为了自动报警系统失灵时，采用人工手动的方式来报警。

二、消防自动报警系统的布线与敷设

在进行自动报警系统线路的敷设过程中，应该按照现行的《电气装置工程施工及验收规范》的规定进行施工。通常情况下，如果发生火灾，容易造成消防控制和半径线路的中断，这样给灭火工作带来极大的困难，使灭火工作无法进行，还会造成严重的经济损失。消防自动报警系统必须抑制变压器、电动机等电磁设备的干扰。因此，消防自动报警系统的传输线路、消防控制和警报线路应该选用阻燃型的电缆设备。消防火灾自动报警系统用的电缆竖井要与电力和照明用低压配电线路电缆井分别敷设，如受条件限制一定要合用，两种电缆应分别布置在竖井两侧敷设。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应使用金属管（即TC薄钢管）保护。消防探测器的传输线路要选择不同颜色的绝缘导线或电缆，“十”线应为红色。“一”线应为蓝色，同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板，其接线端子上应有相应的标号。火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。

三、消防自动报警系统施工的要点

布线施工质量直接影响到消防系统的正常工作。在后期调试中，发现许多问题均是在布线时留下的隐患：如穿线时管内未清理；管口未加护口，有毛刺；积水、杂物等导致穿线时拉破、拉断线，影响线路绝缘，且不易被发现；强、弱电线共管或共桥架敷设，导致系统工作时互相干扰，引起系统误报信息，调试时还不易找出原因。另外，在接头处理的时候，很多施工人员没有足够重视，随意扭结，简单地用黑胶布包裹，且有的为了施工万便，接头还放在管子里等等，极大地影响系统的调试开通。随意扭结，强度不够，导线可能被拉断在管子里；不带焊锡焊接，接头处易氧化，导线接头氧化后生锈，接触电阻增大，线路导电不可靠或接触不良，影响了火灾信号及指令信号的传输。若在施工时不做好处理，后期调试中才发现这个问题，影响系统的调试时间，即使当时能够开通，但随着时间的延长，主机工作不稳定，故障就很快会暴露出来，而且在使用中处理这些问题会更麻烦，务必在施工中注意。

四、消防报警系统安装及调试

（一）探测器的安装施工

在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装，距离不应超过15m，探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。探测器周围0.5m内不应有遮挡物。探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m。房间被书架设备或隔断分隔，其顶部至顶棚或梁底的距离小于房间净高的5%时，则每个被隔开的部分应至少安装一只探测器。探测器应水平安装，如果必须倾斜安装时，倾斜角度不应大于45度。在电梯井、升降机井设置探测器时，应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。

在安装探测器的过程中存在有一些问题：目前，许多火灾自动报警系统存在着严重的误报现象，同时火灾自动报警系统还存在着许多的故障，很多联动装置不能发挥其本身的效力。探测器安装不牢固，存在不按照设计图纸随意安装的现象，探测器的底座和导线在施工中也没有按照要求进行安装，致使探测器不报警，失去了传感火灾信息、监护对象安全的作用。

（二）消防控制设备安装

如果采用槽钢作基础时，应先将槽钢调直除锈，并刷防锈漆，根据设计要求安装在基础地面上。安装时用水平尺、小线找好平直度后再用螺栓固定牢固，并将地线焊好。固定在混凝土基础台上时，应配合土建在打地面抹灰时，将地脚螺栓按实际柜孔间距尺寸，找准位置预埋好。区域或集中报警盘（柜）总控柜在安装前应先检查盘（柜）型号是否按设计图要求排列。根据柜内的国家大事孔距，在基础槽钢上钻孔，安装时从一端开始、逐台就位，用螺丝固定，用拉线找平直后再将各个螺栓定牢固。从一端开始、逐台就位，用螺丝固定，用拉线找平直后再将各个螺栓定牢固。消防控制盘（柜）分为壁挂式、自立式、台式等几种，壁挂式盘（柜）安装高度应根据设计要求确定。台式可以浮置于地面上。小型区域报警器设置在普通写字台上。联接柜盘（柜）内的控制线：各回路的干线均应对号入座。同时接入明显标志及绝缘保护的220伏电源线并将各盘（柜）内的蓄电池装好。有的产品要求探测器控制器每根导线的回路电阻不大于50Ω，所以联线的长度取决于线路，线径较大，距离可较远。

（三）单体调试

对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备，可利用报警控制器代替，让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器的自检、报警等功能，对探测器进行单体试验。报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码，并在平面图上作详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开机测试；如果是探测器问题则更换探测器。对报警控制器要作如下功能检查：火灾报警自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，电源自动转换及备用电源的自动充电功能，备用电源的欠压、过压报警功能等。

（四）联动调试

开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

结束语

消防自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备，对发现和控制建筑物的初起火灾，具有十分重要的作用，是建筑物采用技术防火的重要手段。所以我们在系统安装和调试中，必须严格控制工程质量，保证在紧急情况下，消防自动报警系统的正常保用。

参考文献：

[1]李艳红.现代建筑物火灾自动报警系统解析2016

[2]马俊林.火灾自动报警系统的研究与应用2016

[3]蓝天.消火栓和自动喷水灭火系统电气设计中应注意的几个问题.2017

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ad64d8ef5af9b4bc36cf04e.html