# 通信电源的维护以及管理策略

公绪杰陈为兵

山东省邮电工程有限公司山东济南250031

摘要：在电网建设环节，电力通信网络作为核心组成部分，占据特别重要的作用，电力通信网络的有序运行，对电网的整体运行质量影响较大。电力通信网络在运行的过程之中，经常会出现一些故障问题，主要是因为通信电源出现故障引起的，因此，为了保证我国电力通信网络的平稳运行，本文重点研究通信电源维护与管理要点。鉴于此，本文对通信电源的维护以及管理策略进行分析，以供参考。

关键词：通信电源；维护；管理

引言

通信电源是整个通信系统的核心，是确保网络安全畅通的基本前提，为确保通信设备稳定、安全、可靠的运行，提供优质供电和良好的机房环境是关键。本文通过对通信电源日常维护过程中的常见故障进行分析，结合故障简单叙述了维护设备时的一些注意事项，期望相关维护人员对通信电源的维护引起足够的重视，确保通信电源系统安全稳定的运行。

1加强通信电源维护与管理的重要性

电力通信网络的运行环节，通信电源起到了特别重要的作用，不仅能够为电力通信网络调度与指挥提供动力，而且能有效保持电力通信网络的安稳运行，提升电网的可靠性与整体性，防止通信电源失去稳定性而引起系统故障现象的发生。通过不断加大对通信电源的维护与管理力度，能够有效减少电力系统安全事故的出现。

另外，通信电源在运行的过程之中，如果出现较大故障，很容易引起大面积停电现象，电力通信网络的可靠性与稳定性会逐渐下降。通过加强对通信电源的维护，并做好相应的管理工作，能够帮助有关人员进一步了解电力通信网络结构特点，对电力通信网络的安全、可持续运行起到良好推动作用。

2通信电源系统故障的分类及其处理原则

2.1有下列情况之一的都属于特别重大故障

（1）核心局主要业务用不间断交流和直流供电系统均无法有效输出时；

（2）机房内空调发生故障，引起温升失控，导致设备不能正常工作，造成50%以上业务系统阻断；

（3）造成通信阻断，时间超过120分钟未修复的；

（4）造成严重火灾，人员伤亡的。

2.2除特别重大故障和严重故障外的其他故障称为一般故障

我们处理通信电源故障的总原则是“先抢通，后修复；先局端，后远端；先重要用户，后一般用户；分故障等级进行处理”。故障处理应遵循发现故障，确认故障，派查故障，处理故障，确认修复故障和消障等流程，形成闭环管理，确保及时处理。

3通信电源常见故障分析

3.1高压变配电引起的故障及注意事项

高压配电柜日常维护时容易碰到缺相故障，此故障可观察高压配电柜顶端指示灯，多数情况是由于供电局输送的高压配电出现问题，三相电压中缺少一相或者两相导致。由于变压器正常是三相运行方式，缺相运行时，零序磁通不通过变压器的铁心，而直接传到外壳上，产生涡流引起变压器发热，此情况非常危险，必须立即联系供电部门及时上门处置。

3.2高频开关电源引起的故障及注意事项

高频开关电源一般是由交流配电柜，整流柜和直流配电柜组成。交流配电柜的故障一般是单相或者三相空开故障引起，也可能是设备短路导致空开跳闸保护。整流柜由整流模块构成整流模块超负荷运行；运行时间长，环境差而积累灰尘造成短路都有可能是导致整流模块故障的原因。现在整流模块故障时，一般情况下都是及时利用备件更换，坏件送修。直流配电柜故障一般是设备过流或者短路引起的熔丝故障，更换熔丝前，需检查设备过流或者短路的原因，排除隐患后方可更换熔丝。

3.3蓄电池引起的故障及注意事项

目前通信机房使用的多半是阀控式密封蓄电池，单体电池故障往往会导致整组电池性能极速下降，从而导致电池放电时间大大缩短，容易引起设备阻断故障，蓄电池引起的故障对于通信系统来说都是致命的。虽然电池是免维护的，但我们还是应该严格按照维护规程，电池房内应配有通风换气装置，为了更好的发挥电池性能，建议电池房内环境温度保持在20摄氏度到25摄氏度之间，避免太阳光对电池直射，朝阳的窗户应作遮阳处置。注意观察蓄电池的表面清洁度，端子、外壳的外观是否完好，有无漏液现象；检查电池引线及端子的接触情况；检查馈电母线、电缆及接头等连接部位是否可靠；定期测量和记录单体电池电压和电池组总电压，应定期测试电池内阻，做容量测试和核对性放电测试。

4通信电源系统检修措施

4.1注重现场巡检。

当前虽然各个电力通信站配置了监控系统，不过现场巡检依旧是系统检修中的有效方式，同时也是及时发现通信电源运行问题的关键所在。在进行巡检时要有固定周期，巡检时要检查电源工作状态，比如模块配置合理性，充电限流值正确性，有无告警，系统交流电压、电流和直流浮充电压等运行参数是否正确，温度补偿是否能够正常启动。电源模块均流是否在5%之下等。蓄电池保险、连接温升，是否有爬漏液和鼓肚等相关现象。机房温度是否符合维护要求等。要对巡视中所收集到的数据进行分析，以此掌握通信电源系统运行情况。

4.2做好远程监控

在进行电力通信电源系统的检修中，除了定期对一些模块和结构进行检查维修之外，还可以经过对监控系统的使用，以此对系统中的电源设而进行远程的实时监管，这样也可随时掌握设备的运行状态。使用监控系统，对监控范围中的各个通信站点和机房运行环境做好监测，实时监控电源系统的工作状态，并且做好数据的处理，使其构成一套完整的运行记录数据库，以此在第一时间内发现故障，便于维修人员及时处理。经过监控系统做好关键的远程控制操作，对设备的运行状态加以调整，进而实现通信站电源、空调和环境监控维护管理，提升通信电源系统可靠性和各种通信设备的安全稳定。经过对远程监控的使用，能够让检修工作更加及时，同时也可以保障系统的稳定性。

4.3建立完善、可行的通信用电安全管理制度

包括值班和交接班制度，请示报告制度，故障处理及上报制度，重要通信保障制度，应急通信保障制度等。制定通信电源设备维护的实施细则和具有可操作性的维护作业计划，要有长期的设备发展规划和建设方案。

4.4应建立备品备件和工具库，并设专人管理

备品备件库内要干净整洁，温湿度适中，防止备件变质和性能劣化。要建立备品备件和工具清单，详细记录备品备件和工具的种类、数量和摆放位置，新增、送修和使用均应登记核对，做到帐物相符，随时备查。

4.5所有通信电源设备在规定期限内必须保持完好

各项性能指标正常，电气指标符合标准，达到报废年限的应及时报废。在日常设备维护时，一定要严格按照维护规程，确保不出现危及通信设备和人身安全的事故。

结束语

伴随着目前我国电信通信机房规模的进一步扩张，我国电信通信机房的管理对人工的依赖越来越小，各种各样先进的通信技术逐渐融入到该系统中，为电信通信事业的持续、健康成长奠定了坚实的基础。通信电源的作用十分显著，其主要是为电信通信机房控制系统对应的通信设备供给电源，充分保障网络的正常工作。除此之外，该电源还是十分容易出现问题的一个突出环节，一旦该电源出现了问题，那么将会直接影响到网络的稳定性。

参考文献：

[1]鲜涛，谢君鹏，赵勇，雷宇，李一波.电力通信电源的管理与维护[J].中国新通信，2018，20（03）：17-18.

[2]郭定.电力通信电源系统维护及管理策略[J].中国新通信，2017，19（22）：14-15.

[3]张玉书.电力通信网中通信电源故障的分析与维护[J].数字通信世界，2017（11）：120+129.

[4]江伟.通信网电源的常见问题与管理维护策略[J].通信电源技术，2017，34（05）：241-242.

[5]黄惠明.电力通信电源系统维护及管理策略分析[J].科技创新与应用，2017（03）：191.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5cb7b753433f74e084269cb3.html