# 配电柜监测终端及配电柜论文和设计-孙巍巍

### 全文摘要

本实用新型提供一种配电柜监测终端及配电柜，配电柜监测终端包括前面板和外壳，前面板设有活动门和指示灯；外壳内设有第一电路板和抽出机构；活动门与抽出机构驱动连接；第一电路板上设有信号接插件、微处理器以及与微处理器连接的通讯模块，通讯模块通过第一电路板走线与信号接插件连接；配电柜设置有至少一个上述的配电柜监测终端。本实用新型提供配电柜监测终端及配电柜，不仅结构简单，安装维护方便，便于标准化生产，同时配电柜监测终端可以快速准确的安装于配电柜中，并通过配电柜监测终端即可实现对配电柜各项电力参数及温度等参数的集中监测，同时具有报警和保护功能，也具有本地或远程监测和管理功能，提高工作效率和智能化程度。

### 主设计要求

1.一种配电柜监测终端，包括前面板(1)和外壳(8)，其特征在于，所述前面板(1)设置有活动门(2)和至少一个指示灯(3)；所述外壳(8)内设置有第一电路板(5)和抽出机构(6)；所述活动门(2)与抽出机构(6)驱动连接；所述第一电路板(5)上设置有信号接插件(501)、微处理器(502)以及与微处理器(502)连接的通讯模块(506)，通讯模块(506)通过第一电路板(5)走线与信号接插件(501)连接；所述信号接插件(501)从所述外壳(8)露出。

### 设计方案

1.一种配电柜监测终端，包括前面板(1)和外壳(8)，其特征在于，所述前面板(1)设置有活动门(2)和至少一个指示灯(3)；所述外壳(8)内设置有第一电路板(5)和抽出机构(6)；所述活动门(2)与抽出机构(6)驱动连接；所述第一电路板(5)上设置有信号接插件(501)、微处理器(502)以及与微处理器(502)连接的通讯模块(506)，通讯模块(506)通过第一电路板(5)走线与信号接插件(501)连接；所述信号接插件(501)从所述外壳(8)露出。

2.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述抽出机构(6)包括依次驱动连接的连接件(601)、连杆(602)、推杆(604)、锁止件(605)和开关锁扣(606)。

3.根据权利要求2所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述抽出机构(6)还包括导向块(603)，所述推杆(604)与导向块(603)导向连接。

4.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，还包括第二电路板(4)，所述指示灯(3)设置于第二电路板(4)上。

5.根据权利要求4所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述第一电路板(5)上设置有与微处理器(502)连接的输出端子(508)，指示灯(3)通过第二电路板(4)与输出端子(508)连接。

6.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述第一电路板(5)上设置有与微处理器(502)连接数据采集模块(503)，数据采集模块(503)通过第一电路板(5)走线与信号接插件(501)连接，数据采集模块(503)为运算放大器。

7.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述第一电路板(5)上设置有与微处理器(502)连接至少一个电表芯片(504)，电表芯片(504)通过第一电路板(5)走线与信号接插件(501)连接。

8.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述第一电路板(5)上设置有与微处理器(502)连接隔离电源(505)和控制模块(507)，隔离电源(505)和控制模块(507)通过第一电路板(5)走线分别与信号接插件(501)连接；控制模块(507)为MOS管和光耦连接组成；通讯模块(506)为CAN通讯接口、RS485通讯接口、RS232通讯接口、网口、USB接口中的至少一种。

9.根据权利要求1所述的配电柜监测终端，其特征在于，所述外壳(8)上设置有导轨(9)和\/或至少一个导向件(7)。

10.一种配电柜，其特征在于，包括至少一个如权利要求1～9任一项所述的配电柜监测终端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于高低压配电设备技术领域，具体涉及一种配电柜监测终端及配电柜。

背景技术

在传统的配电柜或配电箱上，通常会独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表来对电流、电压、电能等电力参数进行监测和指示，这样不仅占用配电柜或配电箱的空间，影响装配效率，增加成本，也为各个配电仪表的管理带来了不便。鉴于以上问题，本实用新型公开了一种配电柜监测终端及配电柜以解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷，提供一种配电柜监测终端及配电柜，不仅结构简单，方便安装维护，便于标准化生产，同时配电柜监测终端可以快速准确的安装于配电柜中，提高操作效率，并通过配电柜监测终端即可实现对配电柜各项电力参数及温度等参数的集中监测，不需要再独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表，节约成本，同时具有报警指示功能和保护功能，方便用户查看，也具有本地或远程监测和管理功能。

为达到上述目的，本实用新型实施例一方面提供了一种配电柜监测终端，包括前面板和外壳，所述前面板设置有活动门和至少一个指示灯；所述外壳内设置有第一电路板和抽出机构；所述活动门与抽出机构驱动连接，由此通过活动门及抽出机构可以方便稳定的将配电柜监测终端进行抽出或推进，方便安装及取出；所述第一电路板上设置有信号接插件、微处理器以及与微处理器连接的通讯模块，通讯模块通过第一电路板走线与信号接插件连接；所述信号接插件从所述外壳露出；籍此，通过信号接插件可以快速准确的与配电柜中其他设备或器件插接连接，通过信号接插件可以连接输入配电柜中24V电源、电流、电压、剩余电流、温度、断路器等信号，或者将配电柜监测终端所监测数据输出以及接收远程控制信号，实现远程控制功能；同时结构简单，方便安装维护，便于标准化生产。

进一步地，所述抽出机构包括依次驱动连接的连接件、连杆、推杆、锁止件和开关锁扣；优选的，开关锁扣为按压式；进一步地，所述抽出机构还包括导向块，所述推杆与导向块导向连接；由此通过活动门及抽出机构可以方便稳定的将配电柜监测终端进行抽出或推进，方便其在配电柜中的安装及取出，并且安装快速准确稳定，提高操作效率。

进一步地，还包括第二电路板，所述指示灯设置于第二电路板上。

进一步地，所述第一电路板上设置有与微处理器连接的输出端子，指示灯通过第二电路板与输出端子连接，由此可以实现对指示灯的控制，通过指示灯可以实时指示配电柜监测终端及配电柜的状态，可以包括配电柜监测终端及配电柜的通信指示、电源指示或告警指示等。

进一步地，所述第一电路板上设置有与微处理器连接数据采集模块，数据采集模块通过第一电路板走线与信号接插件连接，数据采集模块为运算放大器，由此可以将配电柜电流、电压、剩余电流、温度、断路器等信号进行模数转换后传输至微处理器，微处理器通过通讯模块可以实时向外部显示屏、工控机或监控主机等设备输出各项电参数，实现本地或远程对配电柜各项电参数的监测或管理，而不必再独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表，节约成本；微处理器也可以根据电流、电压信号，通过与额定电流、额定电压等额定值比较确定为短路电流、过载电流、漏电流、三相不平衡电流\/电压、过压\/欠压等配电异常，从而实时通过指示灯或其他监控设备输出报警信号或通过控制断路器的分励脱扣器和\/或电动操作机构进行分闸操作，快速准确地切断配电线路，从而实现短路保护、过载保护、漏电保护、三相不平衡电流\/电压保护等保护，有效实现配电监测和保护。

进一步地，所述第一电路板上设置有与微处理器连接至少一个电表芯片，本实施例中示了两个电表芯片，电表芯片通过第一电路板走线与信号接插件连接，由此，电表芯片可以通过电流、电压信号输出电能信号传输至微处理器，微处理器通过通讯模块可以实时向外部显示屏、工控机或监控主机等设备输出电能参数，实现对配电柜电能参数的本地或远程监测或管理，而不必再独立设置电能表等配电仪表，节约成本，提高工作效率和智能化程度。

进一步地，所述第一电路板上设置有与微处理器连接隔离电源、和控制模块，隔离电源和控制模块通过第一电路板走线分别与信号接插件连接；通讯模块为CAN通讯接口、RS485通讯接口、RS232通讯接口、网口、USB接口中的至少一种，由此可以外部设备通信，实现本地或远程监测或管理；控制模块为MOS管和光耦连接组成，由此控制模块通过信号接插件可与配电柜断路器的分励脱扣器或电动操作机构相连接，实现对断路器分合闸的实时控制。

进一步地，所述外壳上设置有导轨和\/或至少一个导向件，籍此方便与配电柜中其他设备进行快速准确的配合安装，方便信号接插件与配电柜中其他接插件的准确连接，提供工作效率和准确性。

本实用新型实施例另一方面提供了一种配电柜，包括至少一个上述的配电柜监测终端，可以方便与配电柜中其他设备进行快速准确的配合安装，其信号接插件可以配电柜中其他接插件快速准确的连接，也可以方便安全的从配电柜抽出或推回，方便用户的操作及安装维护，提供工作效率。

本实用新型提供的配电柜监测终端及配电柜，有益效果为：不仅结构简单，安装维护方便，便于标准化生产，同时配电柜监测终端可以快速准确的安装于配电柜中，提高操作效率，并通过配电柜监测终端即可实现对配电柜各项电力参数及温度等参数的集中监测，不需要再独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表，节约成本，同时具有报警指示功能和配电保护功能，方便用户查看，也具有本地或远程监测和管理功能，提高工作效率和智能化程度。

附图说明

图1为本实用新型实施例提供配电柜监测终端的主视示意图。

图2为本实用新型实施例提供配电柜监测终端的侧视示意图。

附图标号说明：

1、前面板；2、活动门；3、指示灯；4、第二电路板；5、第一电路板；501、信号接插件；502、微处理器；503、数据采集模块；504、电表芯片；505、隔离电源；506、通讯模块；507、控制模块；508、输出端子；6、抽出机构；601、连接件；602、连杆；603、导向块；604、推杆；605、锁止件；606、开关锁扣；7、导向件；8、外壳；9、导轨。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的配电柜监测终端进行详细描述。

图1中示出了本实施例配电柜监测终端的主视示意图，图2中示出了本实施例配电柜监测终端的侧视示意图。如图1-2所示，本实用新型的较佳的具体实施例的配电柜监测终端，包括前面板1和外壳8，所述前面板1设置有活动门2和至少一个指示灯3；所述外壳8内设置有第一电路板5和抽出机构6；所述活动门2与抽出机构6驱动连接，由此通过活动门及抽出机构可以方便稳定的将配电柜监测终端进行抽出或推进，方便安装及取出；所述第一电路板5上设置有信号接插件501、微处理器502以及与微处理器502连接的通讯模块506，通讯模块506通过第一电路板5走线与信号接插件501连接；所述信号接插件501从所述外壳8露出；籍此，通过信号接插件501可以快速准确的与配电柜中其他设备或器件插接连接，通过信号接插件501可以连接输入配电柜中24V电源、电流、电压、剩余电流、温度、断路器等信号，或者将配电柜监测终端所监测数据输出以及接收远程控制信号，实现远程控制功能；同时结构简单，方便安装维护，便于标准化生产。

进一步地，所述抽出机构6包括依次驱动连接的连接件601、连杆602、推杆604、锁止件605和开关锁扣606；优选的，开关锁扣606为按压式；进一步地，所述抽出机构6还包括导向块603，所述推杆604与导向块603导向连接；由此通过活动门及抽出机构可以方便稳定的将配电柜监测终端进行抽出或推进，方便其在配电柜中的安装及取出，并且安装快速准确稳定，提高操作效率。

进一步地，还包括第二电路板4，所述指示灯3设置于第二电路板4上。

进一步地，所述第一电路板5上设置有与微处理器502连接的输出端子508，指示灯3通过第二电路板4与输出端子508连接，由此可以实现对指示灯3的控制，通过指示灯3可以实时指示配电柜监测终端及配电柜的状态，可以包括配电柜监测终端及配电柜的通信指示、电源指示或告警指示等。

进一步地，所述第一电路板5上设置有与微处理器502连接数据采集模块503，数据采集模块503通过第一电路板5走线与信号接插件501连接，数据采集模块503为运算放大器，由此可以将配电柜电流、电压、剩余电流、温度、断路器等信号进行模数转换后传输至微处理器502，微处理器502通过通讯模块506可以实时向外部显示屏、工控机或监控主机等设备输出各项电参数，实现本地或远程对配电柜各项电参数的监测或管理，而不必再独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表，节约成本；微处理器也可以根据电流、电压信号，通过与额定电流、额定电压等额定值比较确定为短路电流、过载电流、漏电流、三相不平衡电流\/电压、过压\/欠压等配电异常，从而实时通过指示灯或其他监控设备输出报警信号或通过控制断路器的分励脱扣器和\/或电动操作机构进行分闸操作，快速准确地切断配电线路，从而实现短路保护、过载保护、漏电保护、三相不平衡电流\/电压保护等保护，有效实现配电监测和保护。

进一步地，所述第一电路板5上设置有与微处理器502连接至少一个电表芯片504，电表芯片504通过第一电路板5走线与信号接插件501连接，由此，电表芯片504可以通过电流、电压信号输出电能信号传输至微处理器502，微处理器502通过通讯模块506可以实时向外部显示屏、工控机或监控主机等设备输出电能参数，实现对配电柜电能参数的本地或远程监测或管理，而不必再独立设置电能表等配电仪表，节约成本，提高工作效率和智能化程度。

可选地，所述微处理器可以为ARM单片机或DSP数字信号处理器，可以为MC68HC908AP32芯片，也可以为tms320c32、SMT32F系列芯片；所述电表芯片可以为ATT7026芯片。

进一步地，所述第一电路板5上设置有与微处理器502连接隔离电源505、和控制模块507，隔离电源505和控制模块507通过第一电路板5走线分别与信号接插件501连接；通讯模块506为CAN通讯接口、RS485通讯接口、RS232通讯接口、网口、USB接口中的至少一种，由此可以外部设备通信，实现本地或远程监测或管理；控制模块507为MOS管和光耦连接组成，由此控制模块507通过信号接插件501可与配电柜断路器的分励脱扣器或电动操作机构相连接，实现对断路器分合闸的实时控制。

进一步地，所述外壳8上设置有导轨9和\/或至少一个导向件7，籍此方便与配电柜中其他设备进行快速准确的配合安装，方便信号接插件与配电柜中其他接插件的准确连接，提供工作效率和准确性。

本实用新型实施例另一方面提供了一种配电柜，包括至少一个上述的配电柜监测终端，可以方便与配电柜中其他设备进行快速准确的配合安装，其信号接插件可以配电柜中其他接插件快速准确的连接，也可以方便安全的从配电柜抽出或推回，方便用户的操作及安装维护，提供工作效率。

本实用新型提供的配电柜监测终端及配电柜，不仅结构简单，安装维护方便，便于标准化生产，同时配电柜监测终端可以快速准确的安装于配电柜中，提高操作效率，并通过配电柜监测终端即可实现对配电柜各项电力参数及温度等参数的集中监测，不需要再独立设置电流表、电压表、电能表等配电仪表，节约成本，同时具有报警指示功能和配电保护功能，方便用户查看，也具有本地或远程监测和管理功能，提高工作效率和智能化程度。

以上，仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型保护范围应以权利要求保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920149707.7

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209374937U

授权时间:20190910

主分类号:H02B 1/36

专利分类号:H02B1/36;H02B1/24;H02B1/04;H02B1/03

范畴分类:37C;

申请人:天津市中力神盾电子科技有限公司

第一申请人:天津市中力神盾电子科技有限公司

申请人地址:300384 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰华科四路5号引进楼3层

发明人:孙巍巍

第一发明人:孙巍巍

当前权利人:天津市中力神盾电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/661b957891592fad063adcd8.html