# 变压器冷却降温装置论文和设计-陈锡阳

### 全文摘要

本实用新型公开了一种变压器冷却降温装置，变压器包括主体和设置于主体附近的散热器，变压器的散热器附近设置有雾化喷淋装置，雾化喷淋装置包括若干雾化喷头，雾化喷头上设置有喷淋口和位于喷淋口周边的吹风口，喷淋口用于向散热器喷淋水雾，吹风口用于随喷淋口喷洒出的水雾一起向散热器吹风；由于雾化喷头上设置有喷淋口和吹风口，当变压器主体的温度过高时，通过喷淋口向散热器喷洒水雾，同时通过吹风口向散热器吹风，喷洒到散热器上的水雾在风力作用下快速蒸发，从而吸收散热器的大部分热量，使得变压器主体产生的热量可及时的散发出去，以避免超过规定温度，从而达到增加容量的目的。

### 主设计要求

1.一种变压器冷却降温装置，其特征在于，包括设置于变压器附近的雾化喷淋装置，所述雾化喷淋装置包括若干雾化喷头，每一所述雾化喷头上设置有喷淋口和位于所述喷淋口周边的吹风口，所述喷淋口用于向所述变压器喷淋水雾，所述吹风口用于随所述喷淋口喷洒出的水雾一起向所述变压器吹风。

### 设计方案

1.一种变压器冷却降温装置，其特征在于，包括设置于变压器附近的雾化喷淋装置，所述雾化喷淋装置包括若干雾化喷头，每一所述雾化喷头上设置有喷淋口和位于所述喷淋口周边的吹风口，所述喷淋口用于向所述变压器喷淋水雾，所述吹风口用于随所述喷淋口喷洒出的水雾一起向所述变压器吹风。

2.根据权利要求1所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述雾化喷头包括第一基体和套设于所述第一基体外周面上的第二基体，所述喷淋口设置于所述第一基体的一端，所述第一基体的另一端设置有与所述喷淋口连通的进水管口；所述第二基体为空腔结构，所述吹风口设置于所述第二基体上靠近所述喷淋口的一端，所述第二基体上还设置有与所述第二基体的空腔连通的进风口。

3.根据权利要求2所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述雾化喷淋装置还包括输送水管和输送风管，所述输送水管和所述输送风管分别为若干所述雾化喷头提供水源和风源，所述进水管口与所述输送水管连接，所述进风口与所述输送风管连接。

4.根据权利要求2所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述喷淋口凸出于所述吹风口。

5.根据权利要求2所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述吹风口围绕所述喷淋口的周边呈圆周阵列排布。

6.根据权利要求2所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述第二基体的周边设置有朝向所述吹风口方向的围挡部。

7.根据权利要求3所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，还包括控制装置，所述变压器包括主体和设置于所述主体附近的散热器，所述控制装置用于根据所述主体的温度控制所述雾化喷淋装置的开\/关。

8.根据权利要求7所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述控制装置包括温度传感器、设置于所述喷淋口处的电磁阀和与所述电磁阀电性连接的控制器，所述温度传感器用于检测所述主体的温度。

9.根据权利要求8所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，所述控制装置还包括与所述输送风管连接的鼓风机，所述控制器与所述鼓风机电性连接。

10.根据权利要求3所述的变压器冷却降温装置，其特征在于，还包括水处理装置，所述输送水管与所述水处理装置连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及变压器降温增容技术领域，尤其涉及一种变压器冷却降温装置。

背景技术

受用电负荷的增长，部分变压器在用电高峰期会出现用电负荷的较快增长而超出额定荷载，而变压器在超出额定荷载时其发热量大幅增加，变压器上原装的散热片不能及时将热量散发出去，使得变压器的温度升高，变压器温度升高后其额定容量会下降，这样形成恶性循环，最终使得变压器停机，造成用电中断。为了解决这一问题，可以采取更换更大容量变压器或者减少用电的措施，但减少用电或错峰用电显然会给用户带来不便，而更换大容量变压器会增加大量经济成本。因此，最经济有效的办法还是对变压器进行实时降温，以增加容量。现在针对变压器进行降温的手段大多是增加散热片的面积或采取喷淋的方法，都不是太理想。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种可对运行中的变压器快速降温以增加其容量的变压器冷却降温装置。

为了实现上述目的，本实用新型公开了一种变压器冷却降温装置，包括设置于变压器附近的雾化喷淋装置，所述雾化喷淋装置包括若干雾化喷头，每一所述雾化喷头上设置有喷淋口和位于所述喷淋口周边的吹风口，所述喷淋口用于向所述变压器喷淋水雾，所述吹风口用于随所述喷淋口喷洒出的水雾一起向所述变压器吹风。

与现有技术相比，本实用新型变压器冷却降温装置采取雾化喷淋装置对变压器进行散热，雾化喷淋装置包括有雾化喷头，由于雾化喷头上设置有喷淋口和吹风口，当变压器的温度过高时，通过喷淋口向变压器喷洒水雾，同时通过吹风口向变压器吹风，喷洒到变压器上的水雾在风力作用下快速蒸发，从而吸收变压器的大部分热量，将变压器上的热量及时散发到空气中，提高变压器的散热的效率，进而提高了变压器的散热能力，使得变压器产生的热量可及时的散发出去，以避免超过规定温度，从而达到增加容量的目的；另外，由于在吹风的过程中，大部分水雾在到达变压器时已经气化，可以降低水在变压器上蒸发留下导热性能较差的水垢层。

较佳地，所述雾化喷头包括第一基体和套设于所述第一基体外周面上的第二基体，所述喷淋口设置于所述第一基体的一端，所述第一基体的另一端设置有与所述喷淋口连通的进水管口；所述第二基体为空腔结构，所述吹风口设置于所述第二基体上靠近所述喷淋口的一端，所述第二基体上还设置有与所述第二基体的空腔连通的进风口。

较佳地，所述雾化喷淋装置还包括输送水管和输送风管，所述输送水管和所述输送风管分别为若干所述雾化喷头提供水源和风源，所述进水管口与所述输送水管连接，所述进风口与所述输送风管连接。

较佳地，所述喷淋口凸出于所述吹风口。

较佳地，所述吹风口围绕所述喷淋口的周边呈圆周阵列排布。

较佳地，所述第二基体的周边设置有朝向所述吹风口方向的围挡部。

较佳地，所述变压器冷却降温装置还包括控制装置，所述变压器包括主体和设置于所述主体附近的散热器，所述控制装置用于根据所述主体的温度控制所述雾化喷淋装置的开\/关。

较佳地，所述控制装置包括温度传感器、设置于所述喷淋口处的电磁阀和与所述电磁阀电性连接的控制器，所述温度传感器用于检测所述主体的温度。

较佳地，所述控制装置还包括与所述输送风管连接的鼓风机，所述控制器与所述鼓风机电性连接。

较佳地，所述变压器冷却降温装置还包括水处理装置，所述输送水管与所述水处理装置连接。

附图说明

图1为本实用新型实施例中雾化喷淋装置安装在变压器上的立体结构示意图。

图2为本实用新型其中一实施例中雾化喷头的前视角下的立体结构示意图。

图3为图2后视角下的立体结构示意图。

图4为本实用新型另一实施例中雾化喷头的前视角下的立体结构示意图。

图5为本实用新型雾化喷淋装置的平面连接示意图。

图6为本实用新型雾化喷淋装置的控制原理示意图。

具体实施方式

为详细说明本实用新型的技术内容、结构特征、实现原理及所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图详予说明。

如图1至图3所示，本实用新型公开了一种变压器冷却降温装置，变压器包括主体10和设置于主体10附近的散热器11，雾化喷淋装置包括若干雾化喷头2，雾化喷头2上设置有喷淋口200和位于喷淋口200周边的吹风口210，喷淋口200用于向散热器11喷淋水雾，吹风口210用于随喷淋口200喷洒出的水雾一起向散热器11吹风。

上述实施例中的变压器冷却降温装置采取雾化喷淋装置对变压器的主体10 进行散热，雾化喷淋装置包括有雾化喷头2，由于雾化喷头2上设置有喷淋口 200和吹风口210，当变压器的主体10的温度过高时，通过喷淋口200向散热器11喷洒水雾，在雾化喷头2喷洒水雾的同时通过吹风口210向散热器11吹风，喷洒到散热器11上的水雾在风力作用下快速蒸发，从而吸收掉散热器11 的大部分热量，将散热器11上的热量及时散发到空气中，提高散热器11的散热效率，进而提高了散热器11对主体10的降温能力，使得主体10产生的热量可及时的散发出去，以避免超过规定温度，达到增加容量的目的。另外，由于在吹风的过程中，大部分水雾在到达散热器11时已经气化，可以减少水在散热器11上蒸发留下导热性能较差的水垢层。

如图1所示，散热器11包括朝向主体10上方的顶部110、与顶部110相对的底部111，以及侧部112，由于主体10的顶部110一般安装有套管和进出导线，本实施例中，雾化喷淋装置安装在散热器11的底部111和\/或侧部112，在安装时，不会触碰到主体10顶部110的套管和进出导线，不必停机安装，安装方便，而且降低了雾化喷淋装置与进出导线接触的几率，降低触电风险。

进一步改进，雾化喷头2包括第一基体20和套设于第一基体20外周面上的第二基体21，喷淋口200设置于第一基体20的一端，第一基体20的另一端设置有与喷淋口200连通的进水管口201，外部水源中的水从进水管口201进入喷淋口200。第二基体21为空腔结构，吹风口210设置于第二基体21上靠近喷淋口200的一端，第二基体21上还设置有与第二基体21的空腔连通的进风口 211，外部气流经由进风口211进入第二基体21的空腔，然后通过空腔进入吹风口210。最好使得喷淋口200凸出于吹风口210，这样从吹风口210吹出的风可将从喷淋口200喷出的水雾吹的更远，覆盖面更广，另外，最好使得吹风口 210围绕喷淋口200的周边呈圆周阵列排布，这样可使得从喷淋口200喷出的水雾不被吹偏。再者，如图4，第二基体21的周边还设置有朝向吹风口210方向的围挡部212，可有效防止水雾和气流从喷淋口200和吹风口210出来的瞬间向散热器11的逆方向分散。为便于安装，还可将多个雾化喷头2安装在一基座上。

如图5所示，雾化喷淋装置还包括输送水管3和输送风管4，输送水管3和输送风管4分别为若干雾化喷头2提供水源和风源，进水管口201与输送水管3 连接，进风口211与输送风管4连接。本实施例中，多个雾化喷头2上的进水管口201与同一条输送水管3连接，多个雾化喷头2上的进风口211与同一条输送风管4连接，通过输送水管3和输送风管4，将雾化喷头2布置在变压器的散热器11的周边，从而可根据变压器的散热器11的构造分布式配置雾化喷淋装置，不需移动雾化喷淋装置就可以高效全面的对变压器进行加速散热。较佳地，输送水管3的进水端还可设置水处理装置6，以对要进入输送水管3的水进行净化处理，减少散热器11的水垢凝结。当主体10的荷载比较小时，仅靠散热器11就可满足主体10的散热要求，因此，本实用新型变压器冷却降温装置还包括控制装置，控制装置用于根据主体10的温度控制雾化喷淋装置的开\/关，当变压器主体10的温度超过预设值时，打开雾化喷淋装置，当主体10的温度低于预设值时，关闭雾化喷淋装置，可达到节约能源的效果。较佳地，如图6 所示，控制装置包括温度传感器50、设置于喷淋口200处的电磁阀51和与电磁阀51电性连接的控制器52，温度传感器50用于检测主体10的温度。通过控制器52控制电磁阀51的开\/关，从而控制喷淋口200的开\/关。进一步地，控制装置还包括与输送风管4连接的鼓风机53，控制器52与鼓风机53电性连接，当主体10温度低于预设温度时，控制器52控制鼓风机53降低转速或停止运转。

以上所揭露的仅为本实用新型的较佳实例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，因此依本实用新型申请专利范围所作的等同变化，仍属于本实用新型所涵盖的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037074.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209388823U

授权时间:20190913

主分类号:H01F 27/08

专利分类号:H01F27/08;H01F27/16;H01F27/18;H01F27/40

范畴分类:38B;35F;

申请人:深圳带路科技有限公司

第一申请人:深圳带路科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

发明人:陈锡阳

第一发明人:陈锡阳

当前权利人:深圳带路科技有限公司

代理人:张艳美;金宏望

代理机构:44202

代理机构编号:广州三环专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6a5951e068ef1dd7e414c64d.html