# 一种密封性优良的防火阀论文和设计-田杰

### 全文摘要

本实用新型属于防火阀的技术领域，涉及一种密封性优良的防火阀，其包括阀体、若干转动连接于阀体中的阀板、设置于阀体内壁上的弹性密封垫，所述阀体的侧壁上开设有滑槽，所述滑槽沿竖直方向设置，所述滑槽的开口朝向阀体内部，所述滑槽中滑动连接有滑块，所述弹性密封垫固定连接于滑块朝向阀体内部一侧侧壁上，所述弹性密封垫与阀板转动挤压，所述滑槽中固定连接有用于移动滑块的驱动装置；本实用新型具有使弹性密封垫可以始终与阀板紧密挤压，保证阀板与阀体之间的具有良好的密封性的效果。

### 主设计要求

1.一种密封性优良的防火阀，包括阀体（1）、若干转动连接于阀体（1）中的阀板（2）、设置于阀体（1）内壁上的弹性密封垫，其特征在于：所述阀体（1）的侧壁上开设有滑槽（5），所述滑槽（5）沿竖直方向设置，所述滑槽（5）的开口朝向阀体（1）内部，所述滑槽（5）中滑动连接有滑块（6），所述弹性密封垫固定连接于滑块（6）朝向阀体（1）内部一侧侧壁上，所述弹性密封垫与阀板（2）转动挤压，所述滑槽（5）中固定连接有用于移动滑块（6）的驱动装置（8）。

### 设计方案

1.一种密封性优良的防火阀，包括阀体（1）、若干转动连接于阀体（1）中的阀板（2）、设置于阀体（1）内壁上的弹性密封垫，其特征在于：所述阀体（1）的侧壁上开设有滑槽（5），所述滑槽（5）沿竖直方向设置，所述滑槽（5）的开口朝向阀体（1）内部，所述滑槽（5）中滑动连接有滑块（6），所述弹性密封垫固定连接于滑块（6）朝向阀体（1）内部一侧侧壁上，所述弹性密封垫与阀板（2）转动挤压，所述滑槽（5）中固定连接有用于移动滑块（6）的驱动装置（8）。

2.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述驱动装置（8）包括若干固定连接于滑槽（5）内壁上的推动气缸（81），所述推动气缸（81）沿垂直于滑槽（5）底面水平设置，所述推动气缸（81）的输出轴固定连接于滑块（6）。

3.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述驱动装置（8）包括转动连接于滑槽（5）侧壁上的丝杠轴（82）、转动连接于丝杠轴（82）上的丝杠螺母（83），所述丝杠轴（82）沿垂直于滑槽（5）底面方向水平设置，所述滑块（6）上开设有与丝杠轴（82）穿接的插槽（11），所述丝杠螺母（83）固定连接于插槽（11）内壁，所述滑槽（5）侧壁内部固定连接有用于转动丝杆轴的驱动电机一（12）。

4.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述驱动装置（8）包括设置于滑槽（5）中的齿条（84）、与齿条（84）转动啮合的齿轮（85），所述滑槽（5）侧壁上开设有安装槽（13），所述齿轮（85）转动连接于安装槽（13）的侧壁上，所述齿条（84）滑动连接于安装槽（13），所述齿条（84）背向安装槽（13）内壁一端固定连接于滑块（6），所述安装槽（13）中固定连接有用于转动齿轮（85）的驱动电机二（16）。

5.根据权利要求4所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于： 所述齿条（84）的侧壁上固定连接有导向杆一（14），所述导向杆一（14）沿齿条（84）的长度方向设置，所述安装槽（13）的侧壁上开设有与导向杆一（14）配合滑动的导向槽一（15）。

6.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述滑块（6）的上下两侧侧壁上固定连接有导向杆二（9），所述导向杆二（9）沿垂直于滑块（6）方向水平设置，所述滑槽（5）上下两侧侧壁上开设有与导向杆二（9）配合滑动的导向槽二（10）。

7.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述滑块（6）与滑槽（5）的侧壁上均涂设有耐高温层。

8.根据权利要求1所述的一种密封性优良的防火阀，其特征在于：所述滑块（6）侧侧壁上固定连接有防烟棉（17），所述防烟棉（17）与滑槽（5）侧壁抵触滑动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防火阀的技术领域，尤其是涉及一种密封性优良的防火阀。

背景技术

现有的防火阀，其基本结构包括矩形的框架和转动连接在框架上的阀片，对开宽度较大的防火阀，还会在框架的中间设置一个或多个立柱。

目前，公告号为CN206092996U的中国专利公开一种防火阀，包括阀体、由二根平行的横框杆和二根平行的竖框杆围成的矩形阀体和转动连接在二根竖框杆之间的若干个通过固定片连接在转杆上的阀片，以及固定在阀体上的执行机构，所述横框杆包括一个狭长的主杆体，所述主杆体的二个长边分别具有抗折加强片，所述主杆体的二个短边处分别具有连接片；所述固定片的中间具有一个凸起半圆形杆腔，所述杆腔的一个端头具有一个防转扣，所述防转扣与转杆上的防转槽相匹配。这种防火阀具有重量小安装方便的优点。

然而在阀板闭合在阀体内时，阀板的侧壁和阀体之间常会存在微小的缝隙；从而削弱了防火阀阀板的密封性能。为了解决这一问题，一些厂家会在阀体的侧壁上固定连接有弹性密封垫，利用弹性密封垫对缝隙进行填充从而提高防火阀整体的密封性，然而弹性密封垫在被多次挤压后其自身弹性会受到影响，导致弹性密封垫与阀板之间的挤压不紧密，从而影响防火阀的密封性。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种密封性优良的防火阀，其具有使弹性密封垫可以始终与阀板紧密挤压，从而保证阀板与阀体之间的具有良好的密封性的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种密封性优良的防火阀，包括阀体、若干转动连接于阀体中的阀板、设置于阀体内壁上的弹性密封垫，所述阀体的侧壁上开设有滑槽，所述滑槽沿竖直方向设置，所述滑槽的开口朝向阀体内部，所述滑槽中滑动连接有滑块，所述弹性密封垫固定连接于滑块朝向阀体内部一侧侧壁上，所述弹性密封垫与阀板转动挤压，所述滑槽中固定连接有用于移动滑块的驱动装置。

通过采用上述技术方案，当阀板转动闭合时启动驱动装置，在驱动装置的带动下，滑块带动弹性密封垫挤压于阀板侧壁，直至使弹性密封垫与阀板挤压贴合。这种设置可以避免在弹性密封垫在被多次挤压后其自身弹性会受到影响，从而使弹性密封垫可以始终与阀板紧密挤压，从而保证阀板与阀体之间的具有良好的密封性的效果。

本实用新型进一步设置为：所述驱动装置包括若干固定连接于滑槽内壁上的推动气缸，所述推动气缸沿垂直于滑槽底面水平设置，所述推动气缸的输出轴固定连接于滑块。

通过采用上述技术方案，启动推动气缸，推动气缸带动滑块移动，从而起到使弹性密封垫与阀门紧密挤压的效果。这种驱动装置设置简单，安装方便，同时可以使滑块在移动过程中保持平稳。

本实用新型进一步设置为：所述驱动装置包括转动连接于滑槽侧壁上的丝杠轴、转动连接于丝杠轴上的丝杠螺母，所述丝杠轴沿垂直于滑槽底面方向水平设置，所述滑块上开设有与丝杠轴穿接的插槽，所述丝杠螺母固定连接于插槽内壁，所述滑槽侧壁内部固定连接有用于转动丝杆轴的驱动电机一。

通过采用上述技术方案，启动推动电机一，驱动电机一带动丝杠轴转动，丝杠轴在转动的过程中，丝杠螺母带动滑块移动，从而使弹性密封垫与阀门紧密挤压。丝杠轴与丝杠螺母的配合传动具有噪声小，转动稳定的效果。

本实用新型进一步设置为：所述驱动装置包括设置于滑槽中的齿条、与齿条转动啮合的齿轮，所述滑槽侧壁上开设有安装槽，所述齿轮转动连接于安装槽的侧壁上，所述齿条滑动连接于安装槽，所述齿条背向安装槽内壁一端固定连接于滑块，所述安装槽中固定连接有用于转动齿轮的驱动电机二。

通过采用上述技术方案，启动推动电机二，驱动电机二带动齿轮转动，齿轮带动齿条移动，齿条带动滑块移动，从而起到使弹性密封垫与阀门紧密挤压的效果.齿轮与齿条的配合转动驱动力大，有利于滑块的稳定移动。

本实用新型进一步设置为：所述齿条的侧壁上固定连接有导向杆一，所述导向杆一沿齿条的长度方向设置，所述安装槽的侧壁上开设有与导向杆一配合滑动的导向槽一。

通过采用上述技术方案，导向杆一与导向槽一的配合滑动可以防止齿条在移动的过程中发生倾斜，有利于齿条在滑动的时候保持稳定状态。

本实用新型进一步设置为：所述滑块的上下两侧侧壁上固定连接有导向杆二，所述导向杆二沿垂直于滑块方向水平设置，所述滑槽上下两侧侧壁上开设有与导向杆二配合滑动的导向槽二。

通过采用上述技术方案，导向杆二与导向槽二的配合滑动有利于滑块在移动时保持稳定。

本实用新型进一步设置为：所述滑块与滑槽的侧壁上均涂设有耐高温层。

通过采用上述技术方案，耐高温层的涂设可以避免滑块在对阀门进行挤压时，滑块的内部结构在高温下发生损坏，有利于滑块的结构完整从而使弹性密封垫与阀门侧壁始终保持紧密挤压，保证防火阀的密封性。

本实用新型进一步设置为：所述滑块侧侧壁上固定连接有防烟棉，所述防烟棉与滑槽侧壁抵触滑动。

通过采用上述技术方案，防烟棉的设置可以对渗透于滑块与滑槽中的烟气进行过滤，进一步提高防火阀的防护效果。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1、通过滑块、驱动装置的设置，可以起到避免在弹性密封垫在被多次挤压后其自身弹性会受到影响，使弹性密封垫可以始终与阀板紧密挤压，保证阀板与阀体之间的具有良好的密封性的效果；

2、通过防烟棉的设置，可以对渗透于滑块与滑槽中的烟气进行过滤，进一步提高防火阀的防护效果。

附图说明

图1是本实用新型的防火阀整体结构示意图；

图2是实施例1中用于体现防火阀结构剖面图的示意图；

图3是图2中A处放大图的示意图；

图4是用于体现导向杆二的结构示意图；

图5是实施例2中用于体现驱动装置的结构示意图；

图6是实施例3中用于体现驱动装置的结构示意图；

图7是用于体现导向杆一的结构示意图。

图中，1、阀体；2、阀板；4、控制盒；5、滑槽；6、滑块；7、弹性垫；8、驱动装置；81、推动气缸；82、丝杠轴；83丝杠螺母；84、齿条；85、齿轮；9、导向杆二；10、导向槽二；11、插槽；12、驱动电机一；13、安装槽；14、导向杆一；15、导向槽一；16、驱动电机二；17、防烟棉。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例1：一种密封性优良的防火阀，参照图1，包括阀体1，阀体1呈长方体设置，阀体1中转动连接有3块阀板2，阀板2沿垂直于阀板2上下两侧侧壁方向设置，阀板2上转动连接有用于转动阀板2的转轴，转轴沿垂直于阀板2的上下两侧侧壁方向设置，阀板2上侧壁上设置有用于转动转轴的控制盒4。

其中，参照图2和图3，阀体1的左右两侧侧壁上沿竖直方向均开设有滑槽5，滑槽5的开口朝向阀体1内部，滑槽5中设置有滑块6，滑块6呈长方体设置且与滑槽5侧壁贴合，滑块6朝向阀体1内部一侧侧壁上固定连接有弹性垫7，弹性垫7呈长方体设置且与滑块6侧壁形状大小一致，滑槽5背向滑块6的侧壁中设置有用于推动滑块6沿水平方向滑动的驱动装置8。驱动装置8包括三个嵌设于滑槽5侧壁中的推动气缸81，推动气缸81沿垂直于滑槽5侧壁方向水平设置，3个推动气缸81沿竖直方向呈直线排列。推动气缸81的输出轴固定连接于滑块6朝向滑槽5一侧侧壁。启动推动气缸81，推动气缸81带动滑块6朝向阀板2一侧推动，弹性密封垫在滑块6的推动下与阀板2侧壁挤压抵触。相比于直接将弹性密封垫固定设置于阀体1侧壁，利用驱动装置8带动弹性密封垫的移动，可以避免在弹性密封垫在被多次挤压后其自身弹性受到影响，使弹性密封垫可以始终与阀板2紧密挤压，从而保证阀板2与阀体1之间的具有良好的密封性的效果。

参照图4，滑块6的左右两侧侧壁上固定连接有导向杆二9，导向杆二9呈圆柱形设置且沿水平方向设置，滑槽5的左右两侧侧壁上开设有与导向杆二9配合滑动的导向槽二10，导向杆二9与导向槽二10的配合滑动可以防止齿条84在移动的过程中发生倾斜，有利于齿条84在滑动的时候保持稳定状态。

参照图3，滑块6与滑槽5之间填充有防烟棉17，防烟棉17固定连接于滑块6的侧壁上，防烟棉17与滑槽5侧壁抵触滑动。防烟棉17的设置可以对渗透于滑块6与滑槽5中的烟气进行过滤，进一步提高防火阀的防护效果。

滑块6与滑槽5的侧壁上均涂设有耐高温层，耐高温层为磷酸盐铅粉涂料，耐高温层的涂设可以避免滑块6在对阀门进行挤压时，滑块6的内部结构在高温下发生损坏，有利于滑块6的结构完整从而使弹性密封垫与阀门侧壁始终保持紧密挤压，保证防火阀的密封性。

实施例2：一种密封性优良的防火阀，参照图5,与实施例1的不同之处在于：驱动装置8包括转动连接于滑槽5背向滑块6一侧侧壁上的丝杠轴82、转动连接于丝杆轴上的丝杠螺母83，丝杠轴82沿垂直于滑槽5侧壁方向水平设置，滑块6开设有插槽11，插槽11呈长方体设置，插槽11的开口位于滑块6背向阀板2一侧侧壁上，丝杠轴82插接于插槽11中，丝杠螺母83固定连接于插槽11侧壁，滑槽5背向滑块6一侧侧壁内部嵌设有用于转动丝杠轴82的驱动电机一12。驱动电机一12带动丝杠轴82转动，丝杠轴82在转动的过程中，丝杠螺母83带动滑块6移动，从而使弹性密封垫与阀门紧密挤压。丝杠轴82与丝杠螺母83的配合传动具有噪声小，有利于减小防火阀的运行噪音。

实施例3：一种密封性优良的防火阀，参照图6和图7,与实施例1和实施例2的不同之处在于：驱动装置8包括设置于滑槽5背向滑块6一侧侧壁上的齿条84、齿轮85，其中，滑槽5背向滑块6一侧侧壁上开设有安装槽13，安装槽13呈长方体设置，齿条84沿垂直于安装槽13左右两侧侧壁方向水平设置，齿条84的左右两侧侧壁上固定连接有导向杆一14、导向杆一14沿齿条84的长度方向水平设置，安装槽13的左右两侧侧壁上开设有与导向杆一14配合滑动的导向槽一15。齿条84转动连接于安装槽13的侧壁，安装槽13的侧壁内部嵌设有用于转动齿轮85的驱动电机二16。齿轮85在转动过程中带动齿条84移动，齿条84带动滑块6移动，从而起到使弹性密封垫与阀门紧密挤压的效果.转动齿轮85与齿条84的配合转动驱动力大，有利于滑块6的稳定移动。同时，导向杆一14与导向槽一15的配合滑动可以防止齿条84在移动的过程中发生倾斜，有利于齿条84在滑动的时候保持稳定状态。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920084635.2

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209557686U

授权时间:20191029

主分类号:F16K 1/226

专利分类号:F16K1/226;F16K1/32

范畴分类:27F;

申请人:无锡诚一净化设备有限公司

第一申请人:无锡诚一净化设备有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市惠山经济开发区惠山大道1719-1号1503室

发明人:田杰;庄宇晨;戚柏华

第一发明人:田杰

当前权利人:无锡诚一净化设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6e4dff80c217b66f0eb990ec.html