# 变电站电气设备维护与管理要点分析宋春霞

（国网河南省电力公司汝南县供电公司河南驻马店463300）

摘要：随着我国电力系统的不断完善和发展，电力系统为生产和生活提供丰富的电力能源支持，在国民经济发展中发挥着极大的作用。为了更好的满足生产和生活用电需求，提高供电稳定性和安全性，应积极做好变电站电气设备的维护与管理工作，避免电气设备出现故障而影响电力供应和传输。本文首先分析了变电站电气设备维护与管理方法，并阐述了变电站电气设备维护时的注意事项。

关键词：变电站；电气设备；维护；管理

引言：变电站作为电力系统中的重要组成部分，在电能资源供应和电力资源调配等方面发挥重要的作用。电气设备是变电站的核心，是维持变电站安全运行的重要设备，常见的变电站电气设备有变压器、发电机、电力线路等相关设备。这些电气设备在长期运行中容易出现各种问题，引起电气故障，因此，管理人员应针对电气设备特点，采取针对性的维护和管理措施，降低电气设备的故障发生机率，提高运行稳定性。

一、变电站电气设备维护与管理方法

1、加强巡查、维护与有效管理

基层变电站是各个地区电力供应的重要枢纽，对我国电力系统运行起着至关重要的作用。而电气设备是变电站运行的基础和前提，作为变电站的重要组成，必须做好电气设备的维护和管理工作。首先，建立科学完善的巡查、排查制度，定期进行有效的维护管理，对各类电气设备、电气线路等运行情况详细检查，及时发现问题，及时处理。比如，普通变电站10kV线路及设备要定期开展检查和巡视，其一般性的规定或制度包括如下内容：

（1）要检查杆塔是否倾斜，有无裂纹；横担及其他金具有无锈蚀，螺栓是否缺帽、松动；绝缘子有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。

（2）要仔细排查导线有无过紧、过松的现象，刀闸导线接头是否良好，有无过热打火现象等。

（3）要检查拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象。此外，线路保护区的竹木、违章建房等是否清理、整改到位等问题，也是巡视工作的重点内容。

（4）要仔细检查电气设备的外观是否清洁，油漆是否完好，有无锈蚀，接地是否良好，油量是否充足，充气、充液设备无有渗、漏油、气、液的现象，封垫严密性及有无受潮现象等。

另外，针对电气线路设备的实际状况，还要仔细检查设备传动有无卡滞、变形，润滑是否良好，电气连接部分接触面是否足够等一系列问题。总而言之，必须对关键的电气设备以及电气线路定期巡查和排查，检查出的安全隐患必须及时加以处理，将维护管理制度落到实处，提高电气设备维护管理水平，提高管理效率。

2、完善电气设备维护与管理规章制度

基于科学有效的制度进行维护与管理，是新时期变电站电气设备维护与管理的必由之路，也是提升管理质量的最佳路径。首先，科学完善的规章制度能够起到很好的约束作用，让日常的电气设备维护与管理成为常态，对于违反者、违规操作与疏漏行为能够有所惩戒、查处；其次，规章制度的确立与实施，可以“明码标价”，为日常的维护、维修与管理提供公正明确的依据，进而大大提升电气设备维护与管理的效率。所以，开展制度化的维护与管理，应该成为我国各大变电站、变电所工作的常态，并据此不断提升电气设备的使用效能与工作寿命。当然，电气设备维护与管理的相关规章制度，要在调查研究、多方讨论、专家论证以及实践操作中逐步形成，要站得住脚、拿得出手，关键时刻更要发挥功能性作用。

3、健全电气设备定期维护与应急处理机制

电气设备是变电站得以正常运行的基础，加强对电气设备的巡查与维护，不仅关系到变电站的运行，同时也影响千家万户的正常生活与企业生产。应建立健全电气设备维护制度，并制定科学的应急处理机制，由于变电站影响范围大，覆盖面广，如果电气设备发展故障，就会对周边造成极大的影响。因此，要定期对电气设备进行维护，将维修保养工作落到实处，实施精细化管理。同时，应针对突发情况以及恶性事件做好预警和应急处理，避免事故扩大化，将损失、风险降到最低。

二、变电站电气设备维护时的注意事项

1、为了保证可靠的躲过励磁涌流，保护装置中的差流回路加入适当的延时，励磁涌流有一明显的特征，就是它含有大量的二次谐波，在变压器主保护中就利用这个特性，设置了二次谐波特性来防止励磁涌流引起保护误动作，但如果应用在6kV保护，必须对保护装置进行改造，会大大增加装置软件的复杂性，因此实用性很差。更换新型中间继电器后，电机差流现象有所缓解，但没有真正得到解决，部分电机还是躲不过励磁电流，差流现象还时常出现，将原电机回路进行改进，让电机在起机时带有延时，故障时不带有延时，迅速切断故障，这样就避免了上述的情况。

2、采用切断反向电流的方法来避免信号异常现象。针对位置信号灯指示异常，可采用切断反向电流的方法来解决。一是在红绿灯回路的灯泡与电阻间串接一个止逆二极管。二是使用带极性的节能灯。这样在做低电压信号时就不会出现红灯回路也接通的现象。

3、加强用电负荷的测量，在用电高峰期，加强对每台配变的负荷测量，必要时增加测量次数，对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整，防止中性线电流过大烧断引线，造成用户设备损坏，配变受损。联接组的配变三相负荷应尽量平衡，不得仅用一相或两相供电，中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%，力求使配变不超载、不偏载运行。

4、利用测试仪器检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于变压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致变压器漏油，若油面过低，将失去绝缘保护，导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电，严重时会烧毁变压器。所以应及时消除故障和补充油，确保油位保持在油标1/4~3/4处。对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象，应及时断开变压器跌落保险，消除隐患。

5、冷却器故障保护。变压器作为电力系统的重要原件，电力保护系统中针对变压器的保护要求尤为重要，针对变压器为主体的保护装置，为防止变压器内部单相绕组的匝间短路，通常在容量大于800kVA的变压器上装设有气体保护。变压器长期投运后，在油箱中会产生一些瓦斯等有害气体，这些气体会越积越浓，严重时会引起变压器爆炸。为了保护变压器，就安装了轻、重瓦斯继电器，当瓦斯气较轻时，轻瓦斯继电器动作，发出警告信号，提请值班人员注意。当瓦斯较重时，重瓦斯继电器动作，会直接跳闸，断开变压器运行，达到保护变压器的目的。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点：当变压器内发生轻微故障时，产生的气体较少且速度缓慢，气体上升后逐渐积聚在继电器的上部，使气体继电器内的油面下降，使得其中一个触点闭合而作用于信号。当变压器内发生严重故障时，强烈的电弧将产生大量的气体，油箱压力迅速升高，迫使变压器油沿着油箱冲向油枕，在油流的激烈冲击下，使另一触点接闭而动作于跳闸。

结语：电气设备是变电站的重要组成，电气设备运行安全对于变电站运行有重要的影响。所以，提高电气设备安全性和稳定性有助于变电站电力供应，电气设备人员应采取科学合理的维护管理措施，依据科学化的管理制度，加强日常巡查和检查力度，并针对常见的电气设备故障问题定期总结出一套可行的解决办法，保证变电站电气设备的正常运行，促进我国电力系统健康发展。

参考文献：

[1]浅论变电站电气设备检修的必要性与措施[J].杨春.科技风.2017（17）

[2]浅谈新时期变电站电气设备的日常维护和管理[J].吴华，李明明.机电信息.2014（18）

[3]如何进行变电站电气设备的安装及其调试管理[J].金清林.中国高新区.2017（15）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/749d8e656cc6799c86306f5f.html