# 水电站水轮发电机组的安装质量控制措施探讨

中国电建集团中国水利水电第五工程局有限公司四川省绵阳市621100

摘要：水轮发电机质量的优劣在一定程度上决定着电站的运行情况，其中，水轮发电机的安装质量又决定了水轮发电机组的整体质量，因此，对水轮机组的安装质量进行研究具有重要的意义。本文结合自身多年水电站的工作经验，对水轮发电机组安装进行了概述，在此基础上系统分析了水轮发电机组的安装质量控制措施，希望为相关人员提供参考。

关键词：水电站；水轮发电机组；安装质量；控制措施

引言

在经济和社会发展的过程中，各行各业对电力资源的需求量不断增加，而且水力发电是一种清洁、高效的发电途径。为了进一步提高水利发电站的运行质量，必须提高水轮发电机的安装质量。要准确的把握水轮发电机的安装要点，需采取一定的质量控制措施，达到减少安装过程中故障发生率的目的。

1水轮发电机组的安装概述

水轮发电机组的安装过程，指的是从埋设发电机组的预埋件，直至完成整个机组的试运行的全过程。水轮发电机组一旦安装完毕，运行时间通常很长，要保证长期运行中的机组具有良好的稳定性，应控制水轮机组的摆度和振动指标在规定范围。再有，水轮发电机组的类型不同，其安装工艺也有所差异，因此，安装时必须根据机组的类型编制施工组织设计。在实际的安装过程中，受多种因素的影响，如机组部件尺寸和质量往往均较大，这给机组的运输、制作等都带来很大困难，这也使得机组的安装工艺更为复杂，安装质量把控难度也更大。水轮发电机组结构系统示意图如图1所示。

图1水轮发电机组结构系统

2水轮发电机组在安装过程中对工艺质量的要求

2.1转子的相关安装要求

转子和定子均为水轮发电机组之中十分重要的组成部件，其安装质量的高低会对发电机组日后运行的安全性、稳定性以及长期性造成相关的影响。转子的支架由扇形臂和中心体组成。转子也需要进行分瓣运输，达到施工的场地之后再进行合成。支架在焊接之前，必须对中心体的水平、主力筋半径、弦距和轴向的垂直度等进行严格的控制。主力筋和中心的距离误差不能超过3毫米，主力筋的垂直度误差控制在0.2毫米之内，制动环板的水平误差控制在0.5毫米之内。

2.2水轮发电机的相关安装要求

在水轮发电机组之中，水轮发电机组整体工作效率的高低是由水轮发电机的质量决定的，其重要性不言而喻，所以水轮发电机组可以称之为水轮发电机的心脏。水轮发电机类型较多，因此相对应的设计要求也较多，因此，在安装之前，一定要对设计要求进行充分的了解，以安装顺序为依据严格完成水轮发电机组的安装。安装水轮发电机组时对安装排序和部件位置有较高的要求，所以对部分需要格外注意，严格遵循操作流程对其进行安装，以实现安装的高质量为主要目标，同时还应确保符合设计的要求。

2.3定子的相关安装要求

实现水能向电能的转换时，定子起到了决定性的作用。通常情况下，定子的构成有铁圈、铁心等，进行定子的安装时，一定要对其内部结构进行充分的了解。会将定子分成四份进行运输，将支墩、下法兰以及销子螺栓焊接成整体，之后再去电法兰。一定要注意机座焊接的过程之中可能会发生的变形和收缩情况，确保中心侧圆柱是否垂直以及环板是否水平等。铁芯安装完成之后，一定要经过相关部门的验收，符合各项规定与要求之后才是合格的可以投入使用。

3安装水轮机相关设备

3.1安装管型座

先要对管型座预埋基础板的位置进行检查，确认其表面水平误差不超过1mm、高程误差不超过5mm、平面位置误差不超过5mm之后，就可以进行管型座的安装。要对水管的高程、波浪度和中心线进行复测，对管型座的安装位置进行确定。管型座的高程误差不得超过3mm，桩号位置和中心的误差不得超过2mm。完成安装之后还要调整法兰面的垂直度以及管型座的桩号、高程和中心。

3.2安装主轴

先要对主轴的轴承进行安装，根据一定的顺序，在主轴上装配发电机的组合轴承和水轮机的导轴承，然后对主轴和推力盘的垂直偏差进行检查，偏差不得超过0.5mm。检查无误后从管型座的上游侧吊入大轴系统，从横向方向吊入，然后再进行90°的转向，将主轴插入管型座内环，并吊入支腿，运用桥机对吊点的位置进行调整。

3.3安装导水机构

在安装间内组装好导水机构，然后将其吊运到机坑内。通过塞尺检查无误后，吊起已经拼装好的外环，运用支墩支起外环，对其平面度、垂直度和上下法兰的圆度进行检查，然后清扫内环，在外环孔的中央地面上吊入内环，检查X、Y方位。之后要装配导水叶，为了确定导水叶的可调吊点，可用两个链式手拉葫芦挂在吊钩上，然后对吊起的角度和高度进行调整，在外环轴孔中央插入导水叶的轴头，再将密封环压入，对正导水叶轴孔和内环轴孔，安装导叶接轴，将压轴螺母压紧，并将导叶接轴的螺栓拉紧。拼装好制约环，将其套入外法兰，并进行调整，最后装配导叶臂的连杆，并进行整体吊装。完成整体吊装之后还要对每个导叶进行测量，并记录测量数据。

3.4安装导流板、竖井和发电机盖板

以厂家标号为依据，安装支墩护板和导流板，然后对密封接触加工面和法兰面进行清扫，安装盖板和竖井，并密封好框架和盖板的联接部位。要将压盖组合和密封圈底座吊放至盖板上，然后对竖井之间圆周方向的间隙进行测量和调整。点焊加固盖板和密封垫之后，就可以吊出竖井。主要在焊缝时应该检查PT的着色，确定无误后才能吊装竖井，并安装密封盘根，最后将压环螺钉拧紧。

4水轮发电机组的安装质量控制措施

4.1水轮发电机组安装前的准备工作

机组安装施工应由相应的专业施工单位来完成，并要有相关的工程技术人员对安装施工进行监管和指导，保证安装的质量。水轮发电机组在安装之前要做好准备工作，让施工人员充分的了解机组安装工程中的主要内容，以及各方面的要求和标准。与业主、监理、制造厂代表配合，参与设备开箱检查工作，熟悉制造厂提供的随机图纸、安装说明书、质检记录等，编制完善的施工组织设计，作好现场的工器具准备、场地准备和施工人员的技术交底工作。

4.2严格执行规程规范进行安装

影响水轮发电机组安全质量的因素很多，如安装的工艺水平、施工管理因素、设备性能因素等，而严格执行有关的规程规范是控制这些影响因素的有效办法。例如，在水轮发电机组的安装过程中，设有《水轮发电机组起动试验规程》《水轮发电机组安装技术规范》等规程规范，另外，还有供货商提供的技术文件、设计图纸、承建合同上相关的规程规范等。安装施工过程中，需要处理好这些规程规范之间的关系，并严格执行相关的标准进行安装施工。

结束语

作为水电系统中一个不可或缺的组成部分，水轮发电机的安装质量与整个水电站的运行质量息息相关，而水轮发电机的安装具有较多的交叉工序作业和较多的施工环节，工序内容比较复杂，因此必须加强对水轮发电机安装工作的重视，采取有效的措施，保障水轮发电机的安装质量。

参考文献：

[1]郭杰华.加强大型水电站水轮发电机组检修现场管理研究[J].中国高新技术企业，2016，（23）：176-178.

[2]蒋杰.浅谈强化水电站水轮发电机组运行与维护的必要性[J].科技展望，2016，（18）：103.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8943e7514db1abad6a30913c.html