# 一种用于蓄电池核容放电的接线端子排论文和设计-邓胜初

### 全文摘要

本发明涉及接线端子排技术领域，更具体地，提供一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，包括由若干压线结构和间隔结构构成的接线端子、以及绝缘基座，所述接线端子设于所述绝缘基座上，压线结构位于间隔结构两端，所述间隔结构上设有缺口，所述缺口处滑动连接有用于串联两端压线结构的连接结构；所述压线结构上可拆卸连接有用于并联一端压线结构的并联结构。本发明使用方便，能够减少对充电导线和放电导线的拆装，提高试验效率，减少对导线头以及接线端子排的磨损，保证核容放电试验的正常进行。

### 主设计要求

1.一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，包括由若干压线结构(1)和间隔结构(4)构成的接线端子(7)、以及绝缘基座(2)，所述接线端子(7)设于所述绝缘基座(2)上，其特征在于，压线结构(1)位于间隔结构(4)两端，所述间隔结构(4)上设有缺口，所述缺口处滑动连接有用于串联两端压线结构(1)的连接结构(5)；所述压线结构(1)上可拆卸连接有用于并联一端压线结构(1)的并联结构(6)。

### 设计方案

1.一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，包括由若干压线结构(1)和间隔结构(4)构成的接线端子(7)、以及绝缘基座(2)，所述接线端子(7)设于所述绝缘基座(2)上，其特征在于，压线结构(1)位于间隔结构(4)两端，所述间隔结构(4)上设有缺口，所述缺口处滑动连接有用于串联两端压线结构(1)的连接结构(5)；所述压线结构(1)上可拆卸连接有用于并联一端压线结构(1)的并联结构(6)。

2.根据权利要求1所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述接线端子(7)上设有防护结构(3)。

3.根据权利要求1所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述间隔结构(4)的一侧包括第一间隔板(41)、第二间隔板(42)，所述间隔结构(4)的另一侧包括两个所述第一间隔板(41)；所述第一间隔板(41)和第二间隔板(42)之间、两个所述第一间隔板(41)之间的间隙形成所述缺口。

4.根据权利要求3所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述连接结构(5)包括连接片(51)、连接座(52)、第一锁紧件(53)，所述第一锁紧件(53)与连接片(51)连接，所述连接座(52)与绝缘基座(2)连接；所述连接座(52)上设有与第一锁紧件(53)相匹配的孔状结构；所述连接片51上设有与第一间隔板(41)、第二间隔板(42)边缘相匹配的槽体。

5.根据权利要求4所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述并联结构(6)包括短接片(61)，所述短接片(61)的两端通过第二锁紧件(62)与压线结构(1)可拆卸连接。

6.根据权利要求2所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述防护结构(3)包括垂直设于绝缘基座(2)两侧的第二分隔板(33)和垂直设于绝缘基座(2)中部的第一分隔板(31)，所述第一分隔板(31)和第二分隔板(33)之间滑动连接有防护板(32)。

7.根据权利要求5所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述第二间隔板(42)上设有与短接片(61)相匹配的凹槽。

8.根据权利要求7所述的一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，其特征在于，所述短接片(61)的两侧设有与第二锁紧件(62)相匹配的U形凹槽。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及接线端子排技术领域，更具体地，提供一种用于蓄电池核容放电的接线端子排。

背景技术

目前，核容放电测试仪与蓄电池组之间、充电机与蓄电池组之间均通过接线端子排连接。但由于现有的接线端子排不具有并联接线端子的功能，所以传统的核容放电试验的实施方式是将接在接线端子排上的充电机的充电导线拆除，使充电机与蓄电池断开连接，然后再将核容放电测试仪的放电导线接头安装在原来充电导线的安装位置，并且将被拆除的充电导线头用绝缘胶带包住。该方式的操作十分繁琐，费时费力，拆装效率低；且多次拆装充电导线和放电导线容易导致导线头的磨损，以及接线端子排的磨损，增大接触电阻，使核容放电测试仪与蓄电池组之间不能够保持稳定可靠的连接，核容放电试验的正常进行不能够得到保证；严重时还可能会出现烧毁核容放电测试仪的危险。除此之外，现有的蓄电池正、负极导线均是连接在同一接线端子排上。但连接正、负极导线的接线端子之间没有阻隔装置，导致在使用工器具进行拆卸时容易发生误碰，这将容易导致蓄电池的正、负极发生直流短路，严重时还可能威胁到人身安全。

发明内容

本发明的目的在于克服现有接线端子排拆装繁琐的不足，提供一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，使用方便，能够减少对充电导线和放电导线的拆装，提高试验效率，减少对导线头以及接线端子排的磨损，保证核容放电试验的正常进行。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：

提供一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，包括由若干压线结构和间隔结构构成的接线端子、以及绝缘基座，所述接线端子设于所述绝缘基座上，压线结构位于间隔结构两端，所述间隔结构上设有缺口，所述缺口处滑动连接有用于串联两端压线结构的连接结构；所述压线结构上可拆卸连接有用于并联一端压线结构的并联结构。

本发明为一种用于蓄电池核容放电的接线端子排，接线端子用于连接充电机、核容放电测试仪和蓄电池，压线结构位于间隔结构两端，一端用于连接蓄电池，另一端用于连接充电机和核容放电测试仪；间隔结构上缺口的设置，以及缺口处连接结构的设置，使蓄电池与充电机、核容放电测试仪之间的连接能够根据实际需要而被断开或是闭合；并联结构的设置，使用于连接蓄电池一端的压线结构能够并联，将一个蓄电池能够同时引出给充电机和核容放电测试仪供电，减少对充电导线和放电导线的拆装，提高试验效率，减少对导线头以及接线端子排的磨损，保证核容放电试验的正常进行。

为了防止在拆卸蓄电池正、负极的连接导线时由于误碰发生直流短路，所述接线端子上设有防护结构。

为了使间隔结构能够有效间隔压线结构，所述间隔结构的一侧包括第一间隔板、第二间隔板，所述间隔结构的另一侧包括两个所述第一间隔板；所述第一间隔板和第二间隔板之间、两个所述第一间隔板之间的间隙形成所述缺口。

为了使连接结构能够有效连接或断开间隔结构两端的压线结构，所述连接结构包括连接片、连接座、第一锁紧件，所述第一锁紧件与连接片连接，所述连接座与绝缘基座连接；所述连接座上设有与第一锁紧件相匹配的孔状结构；所述连接片上设有与第一间隔板、第二间隔板边缘相匹配的槽体。

为了使位于间隔结构同一端的压线结构之间能够并联，所述并联结构包括短接片，所述短接片的两端通过第二锁紧件与压线结构可拆卸连接。

为了使防护结构能够有效将接线端子分隔开，所述防护结构包括垂直设于绝缘基座两侧的第二分隔板和垂直设于绝缘基座中部的第一分隔板，所述第一分隔板和第二分隔板之间滑动连接有防护板。

为了便于短接片连接两块第二间隔板，所述第二间隔板上设有与短接片相匹配的凹槽。

为了便于第二锁紧件与短接片的连接，所述短接片的两侧设有与第二锁紧件相匹配的U形凹槽。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

(1)间隔结构上的缺口设置和缺口处连接结构的设置，使连接在间隔结构两端的压线结构之间能够根据实际需要而被断开或是闭合，即，使蓄电池与充电机、核容放电测试仪之间的连接能够根据实际需要而被断开或是闭合，减少对充电导线和放电导线的拆装，提高试验效率。

(2)并联结构的设置，使位于间隔结构同一端的压线结构之间能够并联，即，使一个蓄电池能够同时引出给充电机和核容放电测试仪供电。

(3)防护结构的设置，能够将接线端子分隔开，即，能够有效将连接在接线端子排上的蓄电池正、负极导线分隔开，防止蓄电池的正、负极发生直流短路，保证人身安全。

附图说明

图1为本发明一种用于蓄电池核容放电的接线端子排的结构示意图。

图2为本发明的结构示意图。

图3为本发明的接线端子示意图。

图4为压线结构的结构示意图。

图5为第二连接结构的结构示意图。

图6为局部放大图。

图示标记说明如下：

1-压线结构，11-紧固螺钉，12-压接板，121-第一压接板，122-第二压接板，2-绝缘基座，3-防护结构，31-第一分隔板，32-防护板，33-第二分隔板，4-间隔结构，41-第一间隔板，42-第二间隔板，5-连接结构，51-连接片，52-连接座，53-第一锁紧件，6-并联结构，61-短接片，62-第二锁紧件，7-接线端子，71-第一接线端子，72-第二接线端子，73-第三接线端子，74-第四接线端子，75-第五接线端子，76-第六接线端子，77-第七接线端子，78-第八接线端子。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明作进一步的说明。其中，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本发明的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本发明的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

实施例1

如图1至图6所示为本发明一种用于蓄电池核容放电的接线端子排的第一实施例，包括由若干压线结构1和间隔结构4构成的接线端子7、以及绝缘基座2，接线端子7设于绝缘基座2上，压线结构1位于间隔结构4两端，间隔结构4上设有缺口，缺口处滑动连接有用于串联两端压线结构1的连接结构5；压线结构1上可拆卸连接有用于并联一端压线结构1的并联结构6。

接线端子7用于连接充电机、核容放电测试仪和蓄电池，压线结构1位于间隔结构4两端，一端用于连接蓄电池，另一端用于连接充电机和核容放电测试仪；间隔结构4上缺口的设置，以及缺口处连接结构5的设置，使蓄电池与充电机、核容放电测试仪之间的连接能够根据实际需要而被断开或是闭合；并联结构6的设置，使用于连接蓄电池一端的压线结构1能够并联，将一个蓄电池能够同时引出给充电机和核容放电测试仪供电，减少对充电导线和放电导线的拆装，提高试验效率，减少对导线头以及接线端子排的磨损，保证核容放电试验的正常进行。

另外，接线端子7上设有防护结构3。防护结构3的设置能够防止在拆卸蓄电池正、负极的连接导线时由于误碰发生直流短路。

另外，间隔结构4的一侧包括第一间隔板41、第二间隔板42，间隔结构4的另一侧包括两个第一间隔板41；第一间隔板41和第二间隔板42之间、两个第一间隔板41之间的间隙形成缺口。第一间隔板41、第二间隔板42的设置使间隔结构4能够有效间隔压线结构1。

如图1至图4、图6所示，本实施例中第一间隔板41、第二间隔板42均与绝缘基座2垂直连接，第一间隔板41、第二间隔板42均为铜板。压线结构1包括紧固螺钉11和压接板12，压接板12和紧固螺钉11通过螺纹连接。具体地压接板12包括第一压接板121和第二压接板122，第二压接板122为“凸”形结构；紧固螺钉11和第一压接板121通过螺纹连接，第二压接板122的凸起部与紧固螺钉11的底部连接。设置在间隔结构4一端的第一压接板121，其两端分别与第一间隔板41、第二间隔板42连接；设置在间隔结构4另一端的第一压接板121，其两端分别与两块第一间隔板41连接。

其中，连接结构5包括连接片51、连接座52、第一锁紧件53，第一锁紧件53与连接片51连接，连接座52与绝缘基座2连接；连接座52上设有与第一锁紧件53相匹配的孔状结构；连接片51上设有与第一间隔板41、第二间隔板42边缘相匹配的槽体。连接片51、连接座52、第一锁紧件53的设置使连接结构5能够有效连接或断开间隔结构4两端的压线结构1。

如图1、图5所示，本实施例中第一锁紧件53为螺钉，第一锁紧件53与连接片51通过螺纹连接，连接座52上设有与第一锁紧件53相匹配的通孔。

其中，并联结构6包括短接片61，短接片61的两端通过第二锁紧件62与压线结构1可拆卸连接。短接片61、第二锁紧件62的设置使位于间隔结构4同一端的压线结构1之间能够并联。

其中，第二间隔板42上设有与短接片61相匹配的凹槽。凹槽的设置能够便于短接片61连接两块第二间隔板42。短接片61的两侧设有与第二锁紧件62相匹配的U形凹槽。U形凹槽的设置能够便于第二锁紧件62与短接片61的连接。

如图1、图6所示，本实施例中第二锁紧件62为螺钉，第一压接板121上设有与第二锁紧件62相匹配的螺纹孔，便于第二锁紧件62通过U形凹槽、以及第一压接板121的螺纹孔将短接片61与压接板12连接。本实施例中短接片61采用铜材料。如图3所示，本实施例中短接片61上标有“+”正极标志或“-”负极标志，便于区别接线。

具体地，本实施例中接线端子7包括用于连接核容放电测试仪的负极放电导线的第一接线端子71、用于连接充电机的负极充电导线的第二接线端子72、用于连接核容放电测试仪的正极放电导线的第三接线端子73、用于连接充电机的正极充电导线的第四接线端子74、用于连接蓄电池正极导线的第五接线端子75和第六接线端子76、用于连接蓄电池负极导线的第七接线端子77和第八接线端子78，如图3所示。

标有“+”正极标志的短接片61连接第五接线端子75、第六接线端子76的压线结构1，标有“-”负极标志的短接片61连接第七接线端子77、第八接线端子78的压线结构1，使一个蓄电池能够同时引出给充电机和核容放电测试仪供电。连接片51能够用于串联第一接线端子71与第八接线端子78、串联第二接线端子72与第七接线端子77、串联第三接线端子73与第六接线端子76、串联第四接线端子74与第五接线端子75。

实施例2

本实施例与实施例1类似，所不同之处在于，本实施例中防护结构3包括垂直设于绝缘基座2两侧的第二分隔板33和垂直设于绝缘基座2中部的第一分隔板31，第一分隔板31和第二分隔板33之间滑动连接有防护板32。第一分隔板31、防护板32、第二分隔板33的设置使防护结构3能够有效将接线端子分隔开。

如图2所示，本实施例中第一分隔板31、防护板32、第二分隔板33均为绝缘板材，且第一分隔板31、第二分隔板33的高度均高于接线端子7的高度，高出20～30mm，使其能够有效分隔。第一分隔板31将第一接线端子71、第二接线端子72、第七接线端子77、第八接线端子78与第三接线端子73、第四接线端子74、第五接线端子75、第六接线端子76分隔开，能够有效将连接在接线端子排上的蓄电池正、负极导线分隔开，防止蓄电池的正、负极发生直流短路，保证人身安全。

如图1、图2所示，防护板32与绝缘基座2相平行，第一分隔板31和第二分隔板33上设有用于与防护板32边缘相匹配的槽体，使防护板32能够沿着第一分隔板31和第二分隔板33上的槽体滑动，便于防护板32的拆装。

显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201910570814.1

申请日:2019-06-28

公开号:CN110380242A

公开日:2019-10-25

国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:授权时间:主分类号:H01R 9/24

专利分类号:H01R9/24;H01R9/00;H01R4/38;H01M2/20

范畴分类:38E;

申请人:广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司佛山供电局

第一申请人:广东电网有限责任公司

申请人地址:510600 广东省广州市越秀区东风东路757号

发明人:邓胜初;谭志聪;刘耀晋;于胜洋;黄道弟;董晓伟;肖赛军;曾斌;刘继旸;刘玲;汪智凯;高乐

第一发明人:邓胜初

当前权利人:广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司佛山供电局

代理人:刘瑶云

代理机构:44102

代理机构编号:广州粤高专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b1e2712c68f5040852e9b23f.html