# 浅析变电站电气安装调试存在的问题及对策李广登

（广州天丰电力工程设计有限公司）

摘要：随着我国经济发展的越来越快，对电力需求也越来越高，变电站是提供电力最主要的桥梁。变电站的稳定性、安全性跟电气安装调试有很大的关系。文章探讨了变压器，油箱含水、污浊，电缆，高压开关柜，配电箱安装，导线质量，电线管路，防雷地接问题及对策。

关键词：变电站；电气安装调试；电力需求；变压器；高压开关柜

引用

国家工业发展的速度代表着经济发展程度水平的高低，工业发展离不开电力系统。电力系统是指由发电、输电、变电、配电环节组成的电能生产与消耗系统，变电站的重要组成部分。变电站的电气安装调试水平对整个变电站稳定性和安全性起着决定性的作用。在变电站的建设过程中，关于电气安装调试方法仍然存在许多问题，这些也越来越得到大家的广泛关注，因此本文探讨研究了变电站电气安装调试存在的问题及解决对策。

一、电气安装调试存在的问题

1.1变压器问题

变压器的作用是改变交流电压，是电力输送分配使用中不可缺少的电气设备，变压器的安装过程中可能会出现很多问题。首先，安装工人在进行变压器安装之前，没有对变压器进行检查，确保变压器可以正常运行。在变压器的安装过程中，安装工人没有严格按照图纸要求的位置来安装，安装结束后没有对安装位置进行检测确认。变压器的本体在空气中暴露的时间是有严格要求的，安装工人没有严格遵守；其次，在变压器安装完成之后，安装工人没有进行残油的清洗工作。

1.2油箱含水、污浊问题

在变压器的安装过程中，没有严格按照安装顺序操作。在完成变压器油过滤后，没有进行其他测验项目，就进行附件的安装，这就导致变压器油的含水量过高，影响变压器的绝缘性，可能导致严重的安全隐患。变压器安装完成后，需要清洗变压器油箱，清洗过程中，没有将变压器油箱内的污垢、杂质清理出去，这也会对变压器的绝缘性造成严重的影响，可能引起事故。

1.3电缆问题

电缆联接的是开关柜、变压器和系统，电缆头也是必不可少的。在电气安装过程中，有严格的技术规范和要求。如果将电缆切口长时间的暴露在空气中，且切口没有进行密封处理，就会使潮气进入电缆切口，使电缆受潮，造成电缆绝缘性低的问题，在实际运行过程中，极易影响变电站的正常运行。如果开关柜本体穿孔密封工作没有做好，也会导致电缆受潮，影响电缆绝缘性，造成短路故障。

1.4高压开关柜问题

高压开关柜只有完整坚固才能更好地履行其职责。首先，在运输过程中，野蛮运输，包装不严密，保护措施不周到，造成高压开关柜受到破坏或者附件的丢失；其次，在施工过程中，施工人员对高压开关柜暴力施工，使高压开关柜出现损坏。

1.5配电箱安装问题

配电箱是电动机控制中心的统称，负责把上一级配电设备某一电路的电能分配，在配电箱安装过程中可能会出现以下问题：首先，接地导线不能重复运行使得配电箱不能直接与地面接触；其次，配电箱的箱体一般是油漆涂层，很容易受到腐蚀，外观难看，配电箱的箱体开口不能达到规范标准；最后，配电箱一般放在角落位置，空间狭小，箱门容易受到变行，箱体也容易和墙体之间形成缝隙。

1.6导线质量问题

在电气安装调试过程中，导线是非常重要的工具。导线的质量对电气安装调试的进行有非常重要的影响：首先，导线的颜色、数量没有达到标准要求，容易引起混淆；其次，安装团队有可能专业知识缺乏，由于导线的零线、火线、底线颜色一样，在安装过程中容易排列混乱，引起不必要的安全问题。

1.7电线管路问题

变电站的电气安装调试过程中，铺设管路是必不可少的，在这个过程中可能出现很多问题。首先是管道需要预埋，预埋环节是电气安装调试过程中的一个重要环节。预埋环节中，一些管道的防水性差，在工程建设中也没有做好充足的防水工作。管道拐弯处，没有进行专业操作。一些管道用铜管管道，铜管管道的预埋工作要求更高，一些施工团队可能专业技术不强，导致预埋深度过深或过浅，预埋位置有偏差；其次是暗管道和箱盒之间的交叉重叠问题，电线管露头过长或过短，电线管在埋墙或是埋地时，不能达到要求的深度，使得预制板中敷管交叉以及穿线管的弯曲半径小于原始要求而不能转弯。

1.8防雷地接问题

夏天天气多变，尤其易有雷雨天气。保证变电站不被雷击是很重要的。相应的变电站电气安装调试过程中防雷地接的建设可能出现许多问题。在预埋管道建设中，由于预埋深度出现偏差，导致防雷地接电阻增大，这种情况一旦遭遇到雷击，电流的减泄速度会变慢，造成更大范围的损失。在施工材料的选择上可能没有考虑防雷功能，焊接工作也没有严格按照规范标准操作。

二、电气安装调试存在问题的对策

2.1变压器解决对策

首先，安装变压器的工人采用专业团队，可以确保安装工人在整个安装过程中，严格按照规范流程进行，安装变压器之前对变压器进行检测，安装过程中严格按照设计图纸的位置安装，安装结束后对变压器进行检查，确保其正常运行。选择适宜的天气进行安装，减少变压器主体在空气中暴露的时间；其次，变压器安装采用专业的变压器油，保证变压器油的安全性。

2.2油箱含水、污浊问题解决对策

在变压器安装过程中，要严格按照安装顺序进行，不能随意调整安装顺序，避免由于调整安装顺序的原因埋下安全隐患。在对变压器油箱清洗过程中，要认真、不计成本地进行清理，务必做到将油箱底部的残油、杂质、污垢清理干净。

2.3电缆问题解决对策

电缆的绝缘性是否正常，对变电站是否可以正常运行起着重要的作用。电缆长时间的工作，电缆的绝缘性显得更加重要，所以在施工过程中保证对电缆切口做好密封处理，不过长时间地暴露在空气中，防止受潮。开关柜的穿体孔要封堵完全，电缆沟道也要做好防水工作，保证电缆沟道干燥，保护电缆不受潮气侵蚀，保证电缆的绝缘性。

2.4配电箱问题解决对策

安装团队严格按照要求进行施工，保证施工安全和配电箱安装完成后的正常使用。首先，细致分析供电部分的明确要求，保证接地导线的重复运行符合标准，可以让配电箱和地面直接接触，配电箱的识别具有显著性；其次，安装团队在安装配电箱的过程中，要严格按照规范来操作，确保在安装过程中不会发生危险，严格把控电气设备的容量。安装配电箱后，要及时进行检测，确保回路数充足，如果出现什么问题可以及时解决；最后，可以不定期给配电箱箱体进行刷漆工作，尽量选择一个相对较大的空间放置配电箱，以免出现问题难以展开维修工作。

2.5导线质量问题解决对策

首先，严格控制导线的进货渠道，确保导线的质量安全。将导线的线路进行编排使线头长度基本一致；其次，一根导线对应一根接线端，避免多根导线同时存在；最后，对安装团队进行专业知识的培训，使其在安装过程中对零线、火线、接地线可以准确区分，方便接下来的施工顺利进行。

2.6管道问题解决对策

管道铺设工作是在电气安装调试过程中一项复杂并且专业性强的工作。首先，对安装团队进行专业知识培训，提高其专业素养在预埋管道的过程中确认好管道需要预埋的位置深度，避免因位置问题引起不必要的返工。对于管道转弯处，应运用专业的弯管机进行操作，严格控制管道转弯处的弯度，允许存在误差，但是不能出现偏差，要严格把握度；其次，在预埋管道之前，严格做好管道防水建设，同时管道要做好防水处理，铜管管道更要小心施工，需要使用什么材料的管道一定要按工程要求，不能随意更换。

2.7高压开关柜问题解决对策

高压开关柜对变电站的正常工作有着重要的作用，在安装完成后一定要进行细致的检查，如果高压开关柜造成损坏，一定要及时维修，避免在使用过程中，出现负荷过高，造成更严重的事故隐患。首先，在运输过程中，对高压开关柜进行细致的包装避免发生在运输过程中损坏或者附件丢失的情况；其次，工人在施工过程中要避免对高压开关柜暴力施工，制定惩罚机制，一旦由于暴力施工，造成高压开关柜损失要进行赔偿，以起到震慑作用。

2.8防雷地接问题解决对策

首先，在电气安装过程中严格按照规范标准来操作，严格把控预埋管道深度和材料选取，规范焊接操作；其次，施工团队和施工单位进行良好的沟通交流，尽量把防雷工作做到最好，可以利用钢管材料保护防雷工程；最后，值得强调的是一般出现防雷接地问题都是由于焊接操作不规范导致的，所以对焊接工人的培训和工作素养考察是非常重要的，一定要选取有执业资格证的工人进行焊接操作，不断对他们进行培训，与时俱进。一定要重视对地基接地焊接工作质量的监督和考察，例如可以进行电阻测试，一旦发现问题可以及时补救，防止重大事故的发生。

结束语

总之，随着我国工业的发展，对电力需要越来越高。变电站是电力系统中重要的部分，所对变电站的建设需求也越来越多。变电站建设的好坏直接影响着电力供给，所以变电站的建设对电气安装调试过程显得尤为重要。本文简单探讨了关于变压器、油箱含水污浊、电缆、高压开关柜、配电箱安装、导线质量、电线管路、防雷地接问题及解决对策，希望引起广大施工单位的注意，在实际施工过程中严格按照施工规范标准进行，并对施工工作人员进行严格的筛选考察培训，保证变电站的安全运行，避免发生严重的安全事故。

参考文献：

[1]韩聪明，冀文举.变电站电气安装调试期间存在的问题分析和对策2017

[2]刘杰.变电站电气安装调试中的问题及防范应对2016

[3]林壮伟.浅谈变电站电气设备安装及调试技术2017

[4]周勇.对变电站安装施工过程中电气安装技术的探讨.2016

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b84c46d61fb49db15423a2c7.html