# 浅谈高层建筑管道试验

中国建筑技术集团有限公司北京100013

提要：从工程的实践出发，对高层建筑的管道试验遇到的问题加以分析，总结出一些管道试验的方法，以期达到提高工效和缩短工期的目的。

关键词集中管网试压灌水试验

随着人们生活水平的提高，环保节能意识的增强，生活用水也多样化，中水、管道直饮水、地热系统等管道系统应运而生。高层建筑管线复杂程度亦进一步提高，如何保证管道安装不渗漏，满足用户的水压、水量和排水畅通的要求则成为我们关心的问题。管道试验为管道安装中必不可少的一部分，试验方法的优劣直接影响到工期和管道的正常运行。下面就楼管道试验来谈谈有关心得。

1．工程概况：

某高档住宅楼。一期工程1#楼业已竣工。1#楼建筑面积为50100平米，地下二层，地上35层（不包括设备层）。主体檐高99.8m。

系统分区如下表所示：

各种管线总长达48000m。该管道工程量大、系统复杂、分区多、工期短。针对此特点，制定详细的试压方案是必不可少的。

2．总体思路：

2.1．严格进行过程控制，有步骤施工、试压，制定有效可行的试压方案

过程控制包括管道安装和管道试验两个方面。安装施工是在科学合理的施工程序及总体的计划过程中完成。切实安排进度计划，严格控制施工质量。在施工过程中，可以同时分区分系统进行管道安装和管道试验。这时对施工队要交底到位、落实班组人员分配、统一质量标准和制定严格的管理制度，杜绝施工人员随意、盲目施工。

2.2．给水系统的集中管网试压

该工程的管道系统多，各系统分区多，试压的标准不一，给试压带来一定的困难。从工期和劳力两方面考虑，必须找到一个最佳结合点。分析系统，给水系统的分区相同，试压的标准亦相同。于是采用将同一分区的冷、热、地热、中水回用管道的试压在同一时间内完成，形成几个较大的管网。同时应考虑到管道试压和用水后泄水方案。

在组织1#楼施工时，有意识地把高层建筑的各给水系统管道组织为管网。在管道支管安装完毕后，用支管将卫生间内的四种给水管线予以连通，形成分区管网。在支管安装时将支管上的阀门全部装上，用短管替代水表。由于卫生洁具未安装，所以支管的甩口用丝堵封上。各系统在同一分区形成管网后，依照立管---支管进行试压。

然后设置试压源及控制系统，用现场临时用水泵作为补水源，手动打压泵作为补压源。选定压力传输路径由主立管至支管进行压力传输。

2.3．排水管道灌水试验

由于本工程的排水支管为吊顶内敷设，据《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GBJ242-82）（以下简称‘规范’）第4.2.16条规定：暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。所以本楼的排水管道须进行灌水试验，以确保在装修之前保证排水管道不渗漏。由于排水立管采用UPVC螺旋管，管道内壁为螺旋状的纹路，如何做排水管道灌水试验？我们采用了如下图一所示的方法，先从上层检查口处

将细铁丝放到本层检查口处，栓住皮堵的气嘴，然后将皮堵从检查口处塞入，细铁丝的主要目的是防止皮堵掉入管道当中无法取出。从检查口处给皮堵充气，直至张满管道内壁。试着用手推皮堵，检查其是否充气到位。注意用力要适中，不可过猛。然后从上层地面处的排水支管处充水，发现液面在不断下降，原来是由于皮堵与管道螺纹状内壁间有缝隙。至于此，管道已全部安装完毕，于是采用在上层地面处的排水管道支管连续充水20min的方法进行通水试验，在这20min内要保持支管处的液面不下降，检查支管是否有渗漏的现象，若有立即维修。

在2#楼的施工当中对于排水管道的灌水试验采用如上图二的方法，将检查口至伸缩节间的管道由UPVC螺旋管改用UPVC普通塑料管，将皮堵放到检查口的下方，那样皮堵与管道内壁将不会存在缝隙。从实际的水流状态来讲，水在管道内壁的流动为附壁流，中空通气，普通光壁UPVC塑料管的使用对水的流态不会产生太大的影响。

2.4．雨水管道灌水试验

‘规范’第4.3.5条规定：雨水管道安装后，应做灌水试验，灌水高度必须达到每根立管最上部的雨水漏斗。我们在做雨水管道灌水试验时，由于楼层比较高，从地下室到屋面立管的长度为100m。在灌水试验的过程中，当灌水到10层时，地下室的雨水横干管的接口处出现渗水的现象，继续灌水到11层时，立管与横干管连接的检查口处脱落。在其他的施工当中也曾出现这样的现象。

分析原因，不是管材本身的质量问题，而是承插橡胶接口的接口处承压有一个上限。从多次的实践当中，得到一个经验值：雨水管道（承插橡胶接口）立管灌水试验的高度小于等于30m。所以在安装过程中，应根据实际情况分段进行闭水试验，以检测管道接口是否渗漏。本工程中采用如上图三所示的方法来进行灌水试验。将立管分成四段，分割点分别设在9层、设备层、26层，在分割后的立管的下端用塑料法兰粘牢，在塑料法兰上用盲板堵死（皮堵的承压能力有限）。管段上端进行灌水，观察液面是否下降，若有立即检修。同时在立管上加设检查口，其位置设在分割点的下一层，其目的是为了检查分割点安装后的接口是否渗漏。

3．试验特点：

本试压方案在1#楼高层大面积的管道工程中实施，顺利地完成了给水管道试压、排水雨水管道灌水试验，还大大的节省了物力人力，提高了工效。同时不会影响土建专业的墙面、地面及吊顶的装修，也减小了专业交叉带来的负面影响。

这样试压有序有组织，防止了其他施工队对已装好已试压管道的误拆、误改。在施工期间试压管道内的水可以作为临时消防水源，可应付突发性火灾；同时可以回收部分试压用水，达到节约用水的目的。

本方案的实施和改进，还与以下因素有关：在工地设置和完善现代的通讯系统；各个工种的交叉作业协调配合；所有施工人员成品保护意识的提高；室外排水管线敷设较管道安装迟，试压排水的去路有待处理。

4．结论：

如果实际施工与规范的要求，尽量采用新的施工方法，在实践中总结。往往会收到事半功倍的效果。给水管道的集中管网试压、排水管道（螺旋管道）的灌水试验、雨水管道分段灌水试验等在施工当中都收到了很好的效果。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c4ea0877183461bae683ffd5.html