# 关于变电设备高压试验安全防护研究李俊

（国网福建政和县供电有限公司福建省南平市353600）

摘要：高压试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节，是保证电力系统一次设备安全运行的有效手段之一。在高压试验的工作现场，尤其是对于现场大型的电力变压器、GIS设备、母线等设备，在进行交流耐压、局放等试验过程中会产生数千伏，甚至几十、上百千伏的高压，这对试验人员的人身安全是一种较大的威胁。因此高压试验人员需要在试验现场，一方面要满足电力安全工作规程的规定进行作业；另一方面要严格采取一定的安全防护措施，最大程度上保护个人的人身安全。本文就变电设备高压试验安全防护措施进行探讨。

关键词：变电设备；高压试验；安全防护措施

1高压试验安全技术规定

1.1对电气实验人员的规定

高压试验是具有一定危险的工作，因此对于电气试验人员有较高的试验能力要求。他们必须具备高压试验专业知识，熟悉试验设备和试品以及试验标准，在经过严格的培训以及考核合格之后才能进行电气试验工作。除此之外，对于刚进行高压试验的人员，必须要有经验的试验人员指导监护。同时新实验人员不宜作为负责人和监护人。除了具备高压试验知识外，还得学会紧急救护法（特别是触电急救法）以及消防知识。这对事故发生后的补救和自救有积极作用。

1.2对高压试验地点的要求

高压试验时需要良好的接地，以保障试验测量的准确度和试验人员的安全，所以高压试验地点应当具备良好的接地系统。其次，高压试验时对周围环境有一定的要求，必须避免邻近效应的影响。

2高压试验安全防护措施

2.1充分做好高压试验前的检查工作

高压试验的危险程度和重要性远高于其他试验，并且其试验设备、接线方式、试验标准以及试验流程都因被试设备的变化而改变，所以在高压试验前的检查工作对于高压试验的安全也是尤为重要的。其检查步骤为：至少两名试验人员（负责人和操作人）分别对试验电路、接线方式和牢固性、测量表的量程选择、仪器仪表初始状态进行检查。并保证在试验时工作人员与带电体的距离要满足规定要求：10kV及以下无遮拦要超过0.7m，有遮拦时超过0.35m且不得接触遮拦挡板；30kV及以上无遮拦要超过1m，有遮拦时超过0.6m且不得接触遮拦挡板。如果在检查过程中发现任何不满足的都必须立刻改正，当两人均确认没有纰漏时所有人员退出试验区，经经验丰富的负责人许可后方可升压试验。在试验前，试验人员还必须佩带劳保产品以及安全帽。

2.2严格按照制度进行高压试验

在进行试验时，需要遵照电力部门的有关规章和要求严格地执行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》中的各项安全制度。试验完成之后，要对试验中相关的设备进行放电处理，避免带电的设备对人员造成伤害，也是为下一次试验过程的顺利开展提供便利。高压试验是一项具有高危险性的工作，因此，每次试验的过程中一定要保持严谨认真的工作态度，不能有丝毫疏忽。在高压试验开始前和结束后，都必须对设备实施放电处理，并落实好接地放电的工作，确保工作人员的安全。在设备放电的过程中监督人员要严格监管，确保操作人员都穿好全套的绝缘防护装备，保障人员的安全。另外，由于试验的场地所处的位置大多比较复杂，且噪音较大。为确保试验能够在这种环境下顺利安全地进行，必须采用呼唱的方式。在试验进行的过程中，工作人员通过高声的询问向有关人员传达工作事项，得到明确回应后再进行后续工作，这是确保试验工作过程安全的有效方式。如果在不明确设备工作状态的状况下擅自拆除试验中相关的引线，或单纯地根据放电的声音对电压进行判断，这些违章的行为都会对试验产生严重的影响，后果不堪设想。所以，这些违规操作在整个高压试验的过程中是绝对不可以出现的。

2.3避免放电反击和感应电击

在试验过程中，一般还会有一些其他的与试验无关的设备也在试验区内，这些设备如果没有进行一些防范，会很容易产生感应电压，对试验的安全性及精准性产生不同程度的影响。为避免这类问题，就要对这些设备做好短接，实施可靠的接地。一般试验在进行过程中还会受到电磁场和地电位升高的影响，所以增强试验区域的安全技术措施是十分必要的。而且在试验过程中会有瞬间放电的现象出现，此时周围的物件会因电位升高产生电位梯度，危险性很高，所以必须对试验区中的高压电缆采取保护措施。可以使用金属管埋地敷设的方式进行保护，达到降低瞬间电位的效果，金属管的长度不可小于１５ｍ，且在每隔５ｍ的位置要与接地极相连。为了尽可能地降低跨步电压，需要在施工现场的周围和出口位置实行均压及绝缘措施，把接地网均压环的外缘闭合，圆弧的最佳半径应大于均压带间距的１／２以上，避免瞬间高压的发生，以预防因感应电压和放电反击造成的受损状况出现，保障人身和设备的安全。

2.4新型防护措施

（1）基于红外探测技术的安全围栏

红外线围栏是基于光束遮断式感应器（PhotoelectricBeamDetector）所开发的安全防护工具，其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。该装置通常成对出现，其基本原理是：一端由发射器发射红外线，形成警戒线，另一端由受光器接受，若有物体通过，光线被遮断，受光器信号发生变化，经放大处理后发出电、声信号用以报警。红外对射装置要选择合适的响应时间：太短会容易引起不必要的干扰；太长则会发生迟报、漏报。通常以10m/s的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20cm，则最短遮断时间为20ms。大于20ms报警，小于20ms不报警。红外安全围栏没有实体围栏，为了体现其良好性能通常与传统围栏等设备配合使用。

（2）基于无线射频技术的防护措施

无线射频识别（RadioFrequencyIdentification，RFID）技术是一种非接触式的自动识别技术，基本原理是利用射频信号和空间耦合（电磁耦合电磁传播）的传输特性，实现对识别对象物体的自动识别。RFID技术由RFID控制器和RFID标签2部分组成。控制器采用低频信号进行探测，利用高频信号（UHF信号）接收采集数据，如果RFID标签在目标范围内出现，接收器就会收到低频信号，并通过高频信号发出报警信息。由于具有高速移动物体识别、多目标识别和非接触识别等特点，RFID技术可以较好的应用于高压试验现场人员众多、多班组交叉作业的情况。

2.5加强全体员工的安全意识

（1）加强对员工自身技能的培养。员工自身的专业技能是他们从事这项工作的保障和根本所在，因此我们平时应该将员工的专业技能培养作为重要的工作来开展。（2）加强员工的安全意识。定期对员工进行安全知识讲座或者是安全培训，并将安全管理纳入到日常的管理章程中去，时刻让员工保持高度的警惕心，提高他们的安全意识。避免因为工作失误或者是疏忽大意引起的安全事故发生。

3结语

电力设备的高压试验工作是对电力系统的平稳运行起到决定性作用的重要工作，同时也是不可出现丝毫疏忽的高危工作。为了确保电力设备的平稳安全运行，必须要对电力的相关设备进行高压试验，试验流程的规范性、严谨性及相关制度的制定与实施，是保障试验的顺利开展与人员安全的首要任务。另外，试验人员对于规章的遵守及熟知试验流程也是至关重要的，通过相关规章制度的约束与对工作人员技术知识的培训，来确保高压试验顺利安全进行，保障电力系统平稳运行。

参考文献：

[1]国家电网公司.Q/GDW1799.1—2013国家电网公司电力安全工作规程变电部分[S].北京：中国电力出版社，2013.

[2]杨春明，吉瑞.变电站安全措施标准化布放的研究及现场应用[J].电力安全技术，2013，15（10）：23-27.

[3]基于RFID的高压试验安全防护与管控系统[J].郑杰，林之，孔金根.电源技术应用.2014（02）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c55989bf51e6752120f80750.html