# 500kV主变压器系统电气设备不拆高压引线试验方法

（国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄050070）

摘要：随着时代的发展，我国电气设备处于快速发展阶段，对于高压电线而言，由于高压线自身比较重，线体比较粗，并且设备的高度高，不易进行引线拆线工作。在这种高难度的工作下，工作人员通常为了完成高难度的作业，需要消耗很多人力、物力和财力，而且还存在着很多不安全的隐患。为了保障变压器系统电气设备能够正常工作，所以就需要大量的不拆线引线试验方法。

关键词：变压器；电气设备；不拆线引线试验

引言：为提高500kv主变压器的工作效率，降低工作强度、停电时间和拆接引线遗留的缺陷和风险，需要在实际工作中不断探索和预试试验的方法。通过不断的数据对比和分析，选择最适合的不拆引线试验方法，让变压器电气设备系统工作更加完善。

一、变压器系统的现状和保护功能

变压器系统由于相连的有关设备比较多，计划停电的时间也非常有限，各种有关设备都要在短时间内进行不拆高压引线试验，在试验中难免会造成一定的混乱。试验的环境一旦混乱，试验的地方又是靠近高压线的危险地方，任何一个环节出现错误都会导致不必要的伤害。

在变压器系统工作中，检修人员多于试验人员，会给试验工作带来一定的困扰。再加上变压器系统是500kv的电气设备，工作人员在试验时需要攀爬，会造成一定的危险。如果变压器的安装不得当，长时间发热会造成松动等现象，会给变压器的运行带来一定的隐患。

在500kv变压器系统中，220kv及以上主变压器、线路、母线保护装置都是双重配置，并配置有新断路器保护或失灵保护。保护变压器内部故障，差动保护的灵敏性没有气体继电器保护高，但差动保护能保护变压器在保护范围内的外部故障。为了消除保护变压器外部故障的死区，其电流回路的接线范围一般与相邻保护的电流连接形成重叠区。变压器在运行中进行注油、滤油等工作时，差动保护可以照常投入运行。

二、变压器不拆高压的引线试验方法

常规的测量方法下，在进行绕组绝缘电阻的试验中，由于试验中存在试验项目不拆除高压侧和中压侧引线，只是单纯的针对中性点和低压侧引线进行拆除，所以在测量高压和中压绕组对其他绕组及地的绝缘电阻会将两侧引线对地的绝缘电阻测量在内，造成对试验测量结果不准确。但是采用不拆线的方法进行测量时，绕组间、绕组与铁芯间的绝缘电阻，测量结果会比较精确。

对绕组绝缘电阻进行常规法和不拆线法进行比较，会发现各有其中的优势和缺点。常规法测量的优点是可以测出被测绕组对地和非测绕组间的绝缘状态，能够有效的避免被测绕组中剩余电荷对测量的准确度影响；而缺点是把CVT、MOA、高中压引线对地的绝缘电阻也测量进去，使测量结果会偏小，套管表面的绝缘电阻对测量的结果也会产生影响。不拆线试验方法的优点是可以消除试验中的CVT、MOA、高中压引线以及套管表面绝缘电阻的影响，测量的绕组间和绕组与铁芯、夹件间真实的绝缘电阻，而缺点是不能用来测量绕组对地的绝缘电阻。

若按常规的方法采用反接线法进行测量时，与绝缘电阻的测量相同，要求将非测试绕组全部短路接地。这种常规的反接线测量得出的是被试绕组连同套管对其它绕组及地的介质损耗因数tanδ，但是由于不拆变压器高中压套管引线，就会把CVT和套管引出线对地的等值介质损耗因数也测量进去，使得测量结果不能够反映实际真实的测量情况。所以在测量中必须改变传统的测量方式，采用正接线法来测量。

三、氧化锌避雷器不拆线试验方法

对于500kv的高压电气设备来讲，氧化锌避雷器是重要的组成部分，在进行试验之前，需要对氧化锌避雷器整体结构的合理性、氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性、避雷器的密封性进行检查。这样检查的目的，主要是了解氧化锌避雷器内部的使用情况，由此来预估元件的使用寿命。

500kv主变压器出口MOA每节直流参考电压为210kv左右。当不拆高压引线时，MOA与CVT和变压器相连，若在MOA端部施加电压，此时电压将会传递到变压器的中性点上，而变压器中性点承受不了高压。所以在试验中不能采用常规接线测量上节MOA，由于MOA的阀片是非线性电阻，正反加压通过的电流会一致。所以在试验时，可以通过向正反两面施加压力进行测量，就是MOA将首端接地，在上节MOA末端施加直流电压，测量的结果就会准确又可靠。

四、电流互感器不拆线试验方法

在对电流互感器进行不拆线试验的时候，需要将电流互感器相邻两侧的断路器和断路器对应的隔离开关拉开以保障安全，应当将隔离开关一侧的接地刀闸拉开。如果可以在试验环境允许的情况下，可以运用其他保障安全的方法。通常情况下，电流互感器进行高压试验需要收集数据的事项有：绝缘电阻、电容量和绕组。

在进行电流互感器不拆线试验时，要对电流互感器的绝缘性能进行测试，如果在测试过程中发现末屏对地电流是从兆欧表的正极向负极流动，同时电流也并未经过电流线圈，我们在试验过程中可以了解到经过兆欧表所测得的电流数值，与一次绕组对末屏绝缘电阻的数值是相同的。

对绝缘电阻进行试验时，电流应当从正极流向负极，需要特别注意的是：电流禁止通过兆欧表的电流线圈。也就是说在兆欧表的表盘上，所测数值应该是末屏对地面绝缘电阻的数值。除此之外，对电容量拆线和不拆线进行电气试验时，所测得的数据相差不大。通过对电流互感器进行测试，当电容量处于拆线状态和不拆线状态时，所得的数据存在差异，但是这种差异很小，而且试验不易受外界因素干扰，所测得的数据比较可靠。可以了解到电流互感器进行不拆线电气试验的成效，在实际运用中比较有效。

在电流互感器不拆线电气试验中，主要运用的是反接法来进行测量，之所以运用这种方法，是因为低压端与地面直接相连，高压端的电容比较杂散，数量较多。当通过开关的三角接屏蔽处理后，所受到的接地电容量比较小，增强了绝缘性能，在这种情况下，环境周围的磁场对测量结果的影响比较小，所以就能减小电流互感器拆线与不拆线电气试验数值之间的差异。

结语：在进行500kv主变压器系统不拆线引线试验过程中，要采用合适的方法进行探究，保证每一项测量结果的准确无误。这样既提高了试验的效率，还一定程度上节省了人力、物力和财力，为我国变压器电气设备的发展奠定良好的基础。

参考文献：

[1]樊红宇，方小春.500kV主变压器系统电气设备不拆高压引线试验方法[J].江西电力，2016，34（5）：23-27.DOI：10.3969/j.issn.1006-348X.2010.05.007.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6f24fc908ab5c98c95fa8ef.html