# 浅议市政排水工程质量通病及预防措施

麟游县市政工程建设管理站陕西省宝鸡市麟游县721599

摘要：自1993年参加工作以来，一直在我们这个小县城从事市政公用设施的建设管理工作，通过我二十多年从事市政工程管理的经验来看，市政排水工程的规划建设管理水平直接关系到人民的生活质量，也关系着城市的防涝能力与防范自然灾害的能力，同时对地下水保护、土壤免受污染和环境保护起着决定性的作用。在实际施工的过程中一方面受制于自然环境的影响，另一方面受制于工程技术人员的水平高低。由于施工技术力量薄弱，建设过程大量使用民工，缺少专业技术人员的指导，另外管理力量薄弱，在管理和操作上存在失误，在施工过程中使用了质量低劣的市政排水管材等这些因素的影响都会使得城市排水系统建设水平不能达到规划设计的要求。对此，本文将主要从城市排水工程施工细节分析存在的问题与解决对策，希望能够为以后的施工管理起到一定的借鉴作用。

关键词：市政工程；排水管道；质量控制

一、市政排水工程质量通病

从自己实际参与建设过的麟游县老城区改造工程、官坪新区建设工程、麟游县老城区截污管网收集工程、麟游县污水厂建设工程的经验总结。市政排水工程常见的质量缺陷或者说是质量通病有：管道接口不严密；管道渗水严重；管槽回填质量不达标；井盖破裂下陷；管道坡度倒坡问题；管道出现堵塞，排水不畅等质量问题。

1、管道接口的关键部位处理不牢靠、不严密，管道渗水严重。一般人谈到管道渗水问题时，都会说到劣质的管材，地基的质量、不均匀沉降等等原因，我这里重点想从的排水管道接口的施工质量说起。目前我们这些地区大多使用混凝土排水管或者HDPE双壁波纹排水管。混凝土管道接口在施工时对管道接口处，没有当做一个关键部位来处理，无论是水泥砂浆钢丝网抹带接口还是现浇混凝土套环接口，在施工时工人为了方便施工仅仅对管口基础垫层以上的部分或者说看得见的部分进行细致处理，混凝土浇筑的很到位，水泥砂浆抹的很密实很光滑，而对基础以下到管口的最底部（看不见的部分），水泥砂浆抹带没有连接上、即使连接上也抹的不严实，如果是承插口，填缝材料则没有塞实，水泥砂浆或者填缝材料在接口处没有形成闭环，出现断档现象，监理也一般也不对最下端最底部进行实际查看，导致管道后期出现渗水。HDPE胶圈接口对管道的顺直度要求较高，稍有偏差将引发漏水现象，在实际施工时基础设置的测量控制点太少、管槽不顺直、管底坡度误差大，加之回填时左右不同时回填导致管道安装不顺直，橡胶圈接口处管口左右缝隙大小不一，接触不紧密出现渗漏。有时会在7‰以下（规范规定排水管道最小坡度为3.5‰），这种接近规范下限的小坡度不是说做不出来。

2、管槽回填质量控制不严，造成后期城市排水管道上面或周边路面发生沉陷、变形。管槽回填一般在以下几个方面容易出现问题，一是回填土厚度控制不严，虽然规范要求是分层夯实，对每层的虚铺厚度有着严格的要求，但是在实际回填时，没有设定具有操作性的参照物，工人凭感觉或赌眼力控制虚铺回填土厚度，造成虚铺厚度往往大于规范规定的要求，无论是夯实的遍数大于要求或是小于规范要求，压实度均达不到规范要求的95%以上，最终会导致路面后期出现下陷；二是对回填土的含水量控制不严，在管道施工中往往会碰上雨季，为了赶工期，雨后立即进行回填，回填土含水量超标，回填后出现翻浆现象，无论后期路面的水泥稳定碎石质量控制的再好，在后期使用两年左右就会出现路面下陷；三是对回填土的粒径控制不严，有的施工现场开挖出来的回填土粒径过大，回填时不进行筛选（30%以上回填土粒径大于10CM），加之回填土含水量不达标，造成回填土压实度不够，后期出现管槽顶部下陷。

3、检查井井口尺寸控制错误，造成井盖下陷破损。一般技术人员对检查井控制的重点是注重平面位置，防止井体错位、把好井基础检查，防止后期整体下陷。实际忽视了检查井井口尺寸的控制，造成后期投入使用时间不长井框内沿压裂，下沉，井盖随之下陷破损，影响使用功能和城市美观。例如在一般的施工图中，图纸上标注的井盖是φ700，如果检查井砌筑时收口时按φ700控制，就会出现上面所述问题。原因是φ700的检查井口安装φ700井框井盖理论上是没错，实际上问题刚好出在这里，一般技术人员都没有没有注意到，φ700的井框，支撑井盖的井框内沿尺寸是φ650左右，所以井口在收口时一定要按φ650收口，如果按φ700收口，安装后井框内沿悬空，就会出现工程投入使用不久井框内沿压裂、井盖下陷等问题。

4、管道坡度控制方法不当导致容易出现倒坡问题，在我们山区县城排水管道坡度一般都是大于7‰的。在一些特殊的路段，受地域限制、管线避让等综合因素的影响，管道坡，在实际施工时如果控制方法不当极容易会出现倒坡，实际操作经验一是增加施测频次，在基槽整平、垫层浇筑、下管校正三道工序时分别要用水准仪进行三次施测，通过三道工序把关逐步减小误差，二是加密控制点，7‰以下的坡度必须每5米长一个控制点（因为1米只有7毫米的高差，一根3米的管道两头只有2厘米高差，下管过程中的误差很容易把2厘米的高差抵消掉，甚至出现倒坡）方能保证管道安装好后不出现到坡问题。

5、管道出现堵塞。一是施工过程中管道坡度控制不严，局部或者整体出现倒坡，久而久之泥沙沉积造成堵塞；二是工人在施工时把丢弃物留在管道内；三是下管、校正管道过程中进入管道内的石块等杂物没有清理干净；四是管道在安装过程中管口出现错位现象。

6、附属构筑物使用年限寿命低。

一般城市排水工程都不会单独存在和实施，必然和城市道路工程系统实施，同时推进。设置于道路两侧的道牙石、路面上的各种井盖的质量好坏和使用耐久性直接影响到整个项目的后期效果和形象。道牙石和井盖因为是成品，道牙石的内在质量、井盖的实际载重能力监理人员确实不好把关，加之这两种附属构筑物在招标时一般直接包含于工程中，由施工方自行采购，他们自然会追求利益最大化，所采购的产品凑合使用满足两年质保期就算完满收官。后期多见的质量通病是道牙石面层脱漏，棱角缺失，井盖压裂。

二、预防措施

1、提前研判分析，理清质量通病的出现点。

为了保证排水管道质量通病不在计划实施的项目上出现，在实际进行市政排水管道的施工前，应组织相关的设计部门、施工单位、监理机构完成图纸会审工作，全面了解，彻底掌握项目设计意图，施工的质量要求，现场既有各种地上地下公用管线的走向和埋深。结合现场实际情况，理清质量通病的要点，针对容易出现质量通病的要点，一对一提出预防措施，并落实专人，层层把关验收，杜绝质量通病的出现。

2、重视测量，指导好施工全过程。

测量是市政工程施工的命脉，测量人员责任心不强，技术水平不高，有可能造成市政工程质量问题频出，在对图纸审核完成之后，要校对图纸上的信息是否有出入，深入现场对地上既有管线走向、长度、井位数和相关的地貌、地形进行测量，最后在施工现场布置、标注好需要保护的设施位置、桩号、水准点、水准高程参照点，为后续的施工做好准备。施工过程中，应根据标注的桩号不断进行复测，及时对管道、井位进行校正。

3、重视旁站监督，扎实做好回填质量控制。

由于市政排水工程设施在地下，是隐蔽的工程，如果回填做的不好，周围路面下陷，在工程维修时对城市交通影响大，施工难度大，维修成本高，对施工企业负面影响大，因此做好管槽回填质量对于提高城市服务功能，方便市民，树立政府的良好形象有非常重要的意义。监理人员必须旁站，加强回填作业规范监督，重点做好回填土虚铺厚度的控制，压实遍数的控制，压实机械类型的选择，土料含水量的测量。

4、重视把好附属构筑物产品采购关，提高设施使用年限。

附属构筑物新材料新工艺层出不穷，建议在采购过程中及时汲取同类工程的失败教训，吸取同类工程好的做法，建设监理施工三方共同进行市场考察，采购经久耐用的产品和符合时代要求的新型产品。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d057d8d4de338851097e58a8.html