# 水利闸门启闭机养护与维修浅析

杨涛

山东省胶东调水工程莱州管理站山东莱州261400

摘要：在水利工程中最关键的就是水利闸门，因为只有水利闸门才可以有效地控制水资源，泄水和蓄水这些就都是由水利闸门和启闭机来控制的，所以，闸门和启闭机的日常维护和保养是十分重要的，尤其是在使用期间更应该重视这一问题，对他们的养护和维修在日常使用中就应该做到，只有做好日常养护和检修，才会大大地增加水利工程中设备的使用寿命，更好地促进水利事业的发展。

关键词：闸门系统；启闭机；养护维修

引言

水利工程中，闸门和启闭机的使用频率较高，所以在水利工程管理中，闸门和启闭机的维修和养护是十分重要的。这里简单讨论一下闸门和启闭机的维修养护，希望对实际工作有所帮助。

1闸门与启闭机维护的主要问题

闸门和启闭机的维修和养护是维持水利工程日常运作并保证在任何情况下都能稳定、安全、可靠地运行，并且能够灵活启闭的重要管理手段。由于闸门和启闭机本身相对复杂，从设计规划到制造施工过程中都可能存在影响闸门和启闭机质量的各种因素，从而影响水利工程的正常运行。比如闸门焊缝焊接的缺陷导致缝隙开裂，钢结构断裂形变、闸门材料使用不当导致老化且失修，启闭机容量太小等等，都是由于设计施工方面的失察导致的质量隐患。但在实际工作中，设计施工正常，需要考虑的最大问题就是腐蚀。闸门的腐蚀，金属结构的腐蚀等是威胁水利工程的常见隐患，因此是闸门和启闭机日常维修和养护的重点。

2养护、维修水利闸门和启闭机

2.1水利闸门的一般性养护

2.1.1清理闸门杂物

保持清理工作的彻底并且启、闭操作正常顺利是闸门正常工作的指标。为了减缓钢材外表生绣与腐蚀的情况，从而一方面维持了闸门的清洁度与美观度、运营操作时的灵活度，避免闸门门槽卡顿，阻碍正常工作进行，应该定期清理并打扫闸门上的淤积物，包括附着于表层的杂草和沉积的污泥。闸门门槽处因为杂物堆积，极其容易在运行中受阻，从而导致闸门张开程度达不到标准或关闭时仍留有缝隙，因此对浅水中和深水中的建筑物要采取不同的策略，前者要经常用长杆下水摸探，采用人工的操作或者凭借水流冲击进行清理措施。后者则需要任命专业人员定期潜水检查并做好清理工作。

2.1.2门叶养护

门叶是水利闸门的主要组成部分。不漏不锈是门叶应当保持的性状，当人工操作时，应该保证水利闸门做到持久地抗振动且防振，把出现谐振的可能性降到最低，这样也一定程度上避免了结构疲劳，尽可能避免闸门的门叶出现杆件弯曲、变形、折裂、腐蚀以及焊接缝隙开裂等相应问题。在气蚀防止操作时，应当多关注门叶的边线轮廓的形状，从而使结构外形更加平整，同时对于闸门底端的边缘变化情况也要紧密注意，使得水流的流线更加稳定平整，使负压与分离情况的可能性降到最低，同时应当及时地进行修补已经出现上述问题的部位。

2.1.3支承行走结构的养护

支承行走机构是水利闸门能够上升下降的活动部位和主要承受力，应当及时地做好支承行走机构查检、换油以及清理工作，使机构在运动时能够更加灵活，从而达到工程目的。

2.1.4止水装置的养护

止水装置是闸门的重要组成部分，如损坏后，不仅会严重漏水，还会引起闸门振动、气蚀和冬季结冰卡阻等。日常管理中必须保证每扇闸门顶、侧、底止水的整体性，如发现断裂、撕裂等局部损坏，应及时修补，防止引起整体破坏。止水与止水座板的结合要紧密，止水有无磨损、老化或局部损坏；止水座板不应变形，固定螺栓不能松动或锈蚀脱落，如有问题应及时处理。对于止水座板表面粗糙的，可用平面砂轮打磨，然后涂刷一层环氧树脂或可以替代环氧树脂的材料，使其平滑。如果因止水橡皮磨损造成止水座间隙过大而漏水时，可采用加垫橡皮条的办法来调整止水间隙。为防止止水橡皮老化，可在橡皮非摩擦面涂刷防老化涂料。对于木止水要防腐，防虫蛀，防挤压劈裂。金属止水要防腐蚀、防气蚀。止水装置的各种紧固件、固定件，如螺栓、垫圈、压板和型钢等铁件，要进行防锈蚀处理。

2.1.5闸门预埋件的养护

闸门预埋件主要包括工作轨道（主轨）、反轨、侧轨、止水座板、门框、护面、底坎等。由于这些埋件常处于水下，更换起来十分困难，所以应特别注意防锈蚀、防气蚀。各埋固铁件，除轨道水上部位摩擦面可涂油脂保护外，其余部分，凡有条件的均宜涂刷耐磨的防锈涂料。有密封要求的部位，如固定止水座的沉头螺钉处，可采用环氧树脂或其他防水材料封闭。有气蚀缺损的，可用不锈钢或环氧金刚砂修补。

2.2闸门金属结构防腐

闸门、启闭机预埋件等金属结构长期受恶劣的工作环境影响，极易发生锈蚀。一旦金属结构锈蚀，必须进行防锈处理。目前常见的水工金属结构的主要防锈措施有两类。一类是在金属表面涂上覆盖层，将基体与电解质隔开，杜绝形成腐蚀电离的条件；另一类是供给一个保护电能，使金属表面积聚足够的电子，使之成为一个整体阴极，从而得到保护，此法称为电化学保护。覆盖层保护即涂料保护，是普遍采用的方法，涂料常用油漆材料。油漆要保证厚度，底漆和面漆要合理配合，应具有良好的结合力和适应性。在涂刷时漆膜要均匀、无气孔、无流挂、无皱纹，漆膜附着牢固，每层涂刷厚度要均匀、无漏涂；涂层总厚度要符合下列规定：淡水介质中不少于200um，海水介质中不少于300um，涂刷不少于四遍。厚度也可以用单位面积耗漆量控制，一般红丹底漆为0.20-0.25kg（道×m2），铝粒沥青青漆为0.1-0.14kg（道×m2）。另一种覆盖保护法就是在钢材外表镀上一层耐腐蚀性金属材料，如铝、锌等作为保护层通常有浸镀、喷镀和电镀三种办法。浸镀和电镀适用于闸门零件，喷镀适用于大尺寸的门叶或结构物。喷镀层厚度要符合下列规定：淡水介质中不少于200um，海水介质中不少于300um。现在多数闸门做喷锌处理，保护年限可达50年，大大延长了闸门的使用寿命。

3启闭机的维修养护

3.1机体的清洁

对启闭机机体外壳的灰尘污物进行及时的清洁，定期打扫电器接点和制动轮圆周面，注意定子和转子间的间隙是否均匀，注意保持轴承润滑油脂的清洁，注意检查电机绝缘电阻是否在允许范围之内，并使机体能够保持干燥。

3.2操作设备的养护

对操作设备的养护包括定期检查，保持设备接触良好，部件连接紧固，传动部件灵活，限位开关准确，并对不符合的地方进行调整。

3.3启闭机的润滑

启闭机内所有相对运动的零部件，都要定期添加润滑剂以减少磨损。应当注意不同部位需要采取不同的润滑材料，如高速转动轴承的温度很高，需要具有高熔点的钠基润滑脂；而水下和低速的传动装置部件，则宜采用耐水性较好的钙基润滑脂。

3.4钢丝绳的养护

对于受力摩擦磨损的钢丝绳而言，其水下部位是受锈蚀程度最高的部位。其养护则应刮去绳上的污物，以柴油清洗，并涂以合适的油脂，然后可用麻纰或布条缠绕，再抹一层油脂，用塑料布包裹。这样对钢丝绳的保护就较为彻底了。

结束语

在水利工程水务的设施管理中，水利设施管理工作的重点是对水闸的管理与养护，管理人员应加强对闸门、启闭机等相关水利设施的检查力度，确保水闸水利设施的润滑养护工作及时到位。只要严格遵守相关管理条例和规范，认真检查，及时处理问题，从而使闸门和启闭机的使用寿命延长，确保水闸水利设施能够满足水利建设的发展需要。

参考文献：

[1]杨小辉.水利水电闸门启闭机的管理微探[J].城市地理.2015(16).

[2]许景峰.闸门与启闭机的维修养护[J].黑龙江水利科技.2012(07).

[3]谢海峰.闸门启闭机自动化控制与监控研究设计[J].黑龙江科技信息.2017(16).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e125e5fc23e69a8d87f0c546.html