# 用于10kV配电线路故障指示器研究

（国网电力科学研究院江苏南京210061）

摘要：针对装有接地故障指示器的10kV线路，在接地故障出现的时候，一定要及时的进行判断，从而确保线路能够被及时修复，从而保证电力线路的安全平稳运行。本文主要研究了装有接地故障指示器的10kV线路的接地故障和故障的处理方法，以期可以为今后装有接地故障指示器的10kV线路的维护和管理工作带来参考。

关键词：接地故障指示灯，10kV线路，接地故障，判断

前言

当前，在针对装有接地故障指示器的10kV线路的接地故障的处理过程中，依然存在许多不足之处，所以，工作人员应该更加明确装有接地故障指示器的10kV线路一旦出现接地故障应该如何进行有效的处理。

1接地故障指示器的运行原理

接地故障指示器是电力线路系统非常重要的电气设备，主要是针对线路故障进行监测、指示、传递信号、发出警报等等，这一设备也能发挥记忆信息、存储信息等作用接地故障指示器主要有两大显示工作原理:

1.1翻牌显示:当接地故障发生的一瞬，指示器能检测到暂态电容放电电流，以及接地线路正在逐渐降低的电压，对应发出接地警报信息，此时，信号显示牌的颜色发生翻转，从白色变成红色。

1.2光电显示:故障发生的一瞬，指示器能够检测到电容电流瞬间变大，超出标准的数值，同时也能检测到线路电压不断降低，此时，则意味着出现了接地故障，并对应发出发光信号，故障出现时，红色指示灯亮起来。

2故障指示器的接地故障判据判

2.1短路判据

(1)线路中电流突然升高。当线路发生短路时,导线中的电流会突然升高,它的大小与回路中的阻抗有关。启动指示器动作的突变电流,一般规定突变电流It≥100～160A。

(2)线路中电流等于零。当线路发生短路时,变电站保护动作,开关跳闸,线路停电。此时,导线中的电流为零。

(3)突变电流时间。为了提高指示器动作准确度还需与变电站保护动作相配合。突变电流的时间宽度ΔT不同,厂家的规定也略有不同,一般规定10～60ms≤ΔT≤1.5～4s。以上条件必须同时满足,指示器才判断为线路发生了短路故障。

2.2接地判据

(1)电压从正常值突然下降。当线路发生单相接地时,故障相对地电压会突然降低,由于接地性质的不同,电压不一定都降到零。线路中负荷升高时,电压也会降低,这就容易引起两者混淆不清。为了避开因负荷升高引起的电压降低的“假接地”,而又不漏掉电压降低是因非金属性接地引起的“真接地”,在设计中考虑了一个两全其美的数值,即接地引起电压降低的百分数ΔU>20%。

(2)接地电流。当线路发生单相接地时,故障点流过的电流,等于电网正常运行时单相对地电容电流的3倍。接地电流的大小与网络电压、频率、线路结构(架空线或电缆线)、电网线路总长度等诸多因素有关。各生产厂家在设计中考虑也不尽相同,一般规定接地电容电流IC=2～5A。

(3)5次谐波电流突然增大。单相接地时产生电弧,并产生高次谐波。由于3次谐波含量较小,不宜采用(应将其滤掉),故多采用5次谐波电流。一般厂家规定5次谐波电流ΔI5>35mA。

(4)连续接地时间。为避开瞬间接地,指示器还考虑了连续接地时间。一般厂家规定连续接地时间Δt>0.5s。

(5)接地瞬间电容电流首半波与电压首半波相比较。当接地瞬间电容电流首半波与电压首半波相位相同时,视为线路单相接地。

以上5项判据,不一定全部采用。但是,所选内容必须同时满足,指示器才能判断为发生了接地故障。

3预防和处理的方法

3.1预防办法

为了避免或者降低单相接地故障的发生率，我们可以采取以下几种预防的方法：第一、在进行对配电网线路定期巡视的时候，需要检查建筑物、树木和导线的距离是否符合规范的要求内；电线杆的顶端有没有鸟窝；绝缘导线是否存在松股和外伤的情况；在绝缘子上的螺栓是不是松脱；拉带螺栓和横担是不是松脱；导线的孤垂有没有过小或者过大等。第二、要对配电线路上使用的避雷器、分支熔断器、绝缘子等一些设备进行定期的检查和测试，最主要的是要对变压器的绝缘情况进行检查，检查是否良好。第三、要经常对配电网的变压器以及10kv的公用变定期试验和检查，要对存在不合格的设备及时进行更换。第四、在配电线路上增加一些避雷器，在发生故障的时候尽量缩小停电的范围。第五、对配电网线路维护和检修的过程中，一定要重点检测杆塔导线的接头，看看是否是因为发热造成了变形，尤其是线路上的绝缘子有没有雷击的情况，通过采用上述几种预防的措施，能够有效的减少10kv配电线路单相接地故障的发生率，促进我国建筑行业的发展。

3.2发生单相接地的故障后的处理方法

在配电网线路发生了单相接地的故障后，一旦发现要及时报告到上级，听从上级的调遣安排，出动维护人员搜索发生故障的准确位置，在这个过程中，我们可以采用分支、分段、分片、分设备等方式进行排除，并且，要与绝缘摇表等办法进行相互的结合使用，以最快的速度确定故障的具体位置并且加以消除。

假如上述的排查的方式未能找到发生故障的具体位置的话，那么，可以向上级报告，请求对所发生故障的线路进行试送电，如果能正常使用，那么就可能是因为不明的偶然原因导致的暂息故障，相反，如果不能正常使用的话，就采用上述所说的排除法继续对所发故障段的线路继续排查，直到找到故障点并且消除故障为止。当然，现在我们可以使用新设备、新技术等来代替这种传统的排查方法，即可以缩小停电的范围和停电时间，又可以减轻故障线路上的维护工作量。

结束语

综上所述，对装有接地故障指示器的10kV线路的接地故障的处理，要不断深入分析，同时，要时刻总结接地故障的各种情况，总而能够在第一时间对接地故障进行更加有效的处理。

参考文献：

[1]施伟斌.基于10kV小电阻接地系统的架空线路接地故障指示器[J].低压电器,2016,13:34-35+47.

[2]李容,任睿,宋聚忠.在配电网中发生单相接地故障时不借助电压互感器计算残余电压角度的方法[J].电力系统保护与控制,2015,04:143-149.

[3]吕常智,陈勇.适用于架空线路的接地型故障指示器检测方法研究[J].电子测试,2016,11:47-50.

[4]聂鹏晨,罗川,邱永刚.10kV中性点经小电阻接地系统电网的架空线路故障指示器整定研究[J].上海电力,2016,04:312-314.

[5]吕艳年.利用故障指示器实现配电线路短路及接地故障定位系统[J].数字技术与应用,2016,10:112.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e3474116b71d37cfb9afb256.html