# pccp管道安装施工工艺与方法探讨赵化涛

济宁市泗河管理处山东省济宁市272100

摘要：随着现代经济的发展和科学技术的进步，我国现代城市化的进程不断加快，城市的基础设施建设建设水平不断提高，而饮水问题是阻碍城市发展、影响人们生活的关键问题，在这种条件的限制下，我国不断进行水利工程的建设，如实施南水北调、辽西北水力工程等，在水利工程建设过程中，为了保障水质，节约项目建设成本，我国水力建设单位不断寻求新型高质量的管道建材，而pccp管道具有耐高压、耐腐蚀、造价低、安装简便等优势，其应用在水力工程建设中，有效降低了工程成本，保证了良好的水质。

关键词：pccp；管道安装；施工工艺；方法

1PCCP管道基本情况介绍与发展历史

预应力钢筒混凝土管（prestressedconcretecylinderpipe）简称PCCP,它是带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝，喷以水泥砂浆保护层，采用钢制承插口，同钢筒焊接在一起，是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合结构，是一种新型钢性管材。PCCP管道具有合理的复合结构，承受内外压较高、抗渗防漏性好、抗震能力强、防腐性能好、施工安装快捷、维护方便、使用寿命长等。PCCP管道在中国起步较晚,1988年山东电力管道工程公司在国内率先引进具有世界先进水平的的美国阿麦隆公司PCCP生产技术和关键设备，1989年11月4日，我国第一节PCCP管在山东电力管道工程公司下线。2000年以后，该种管材进入了高速发展时期,如今广泛使用在水利水电、电力、化工、核电以及市政给排水工程,在我国PCCP管道已经成为了首选的高压、大口径理想管道。

2PCCP管材安装的流程和方法

在对PCCP管材进行安装的时候，为了能够方便对安装精度进行调整，需要在保障回填的状况下，选择填弧法来进行安装。直径很大的PCCP管材安装起来非常困难，因为这样的管材对于吊装和安装设备工作的负荷有一定的要求。此外，因为需要在明挖沟槽里面进行操作，所以容易受到环境和场地的影响，管材不容易进入槽内。安装的时候，管材轴线、管底高程以及安装的距离都是难以把控的主要因素。安装过程中，先要由龙门吊以及安装车将PCCP管材运送至施工地点。然后在管材插口的地方安装密封橡胶圈，等到没有安装的PCCP管材和已经安装的PCCP管材靠近。一旦插口与承口的间歇达到7cm的时候，设备可以不再运动，必须对管材的轴向和高程进行调整，使得没有安装的管材和已经安装的管材一致。再借助龙门吊连接管材的承口和插口来完成操作。具体可以使用内拉法：在没有安装的管材外部和已经安装的管材内部接缝处，装设内拉支撑钢架，从而使得内拉装置产生。也要借助人工手拉导链葫芦来形成内拉力。这样一来，才能促使没有安装的管节插口平行，朝着已经安装的承口进行移位。也就是说，在安装距离符合要求以后，对管材中心线的地方进行观察，开启龙门吊，一直等到管材的位置符合要求，安装距离也合理，才算结束。通过水压试验后，完成管底的回填工作，从而避免安装完毕的管材产生移位的状况。同时也要拆除吊带，进行下一个管材的安装和施工。

3pccp管道安装施工工艺

3.1pccp管道运输

Pccp管道安装前，首先要做好施工准备，主要是将pccp管道运输到施工现场。要依据当地管道沿线的实际情况，依据设计图纸进行施工需求调查，满足施工要求，做好施工准备。管道运输由于单节管道重量较大，可以采用80T履带吊，将两根20T环装柔性吊带兜身起吊（严禁穿心吊装），实现保护管道防腐层的目的。

3.2pccp管道验收

pccp管道验收主要是对其质量进行验收，包括管道零件是否有出厂证明书，数量与型号是否对应等。在管道的实际安装上，要检查每单个管道的外观。可按照质量验收标准进行抽调检查，当pccp管道均没有出现以上几种情况时，则说明管道质量较好，可以应用在工程建设上。

3.3管道吊运入槽

pccp管道有单个重量较重，因此在吊装设备的选择上，要满足管道重量和实际工况的多于吊运能力，以此来满足吊运的要求。要想将管道吊运入槽，想要按照标准开挖管槽，要将机械工作与人工开挖相互配合起来，人工辅助机械作业，以机械开挖为主，人工主要是进行开挖后的平整和清底工作。开挖过程中用经纬仪监控中线位置，保证水平开挖，避免挖掘不到位，管槽挖掘完成后，要将管道吊运入槽。

3.4管道安装

管道安装是最重要的部分，依据工程建设实际考量，在管道安装上，采用350T履带吊进行安装作业，在一些比较特殊或环境质量相对较差的地区，可以增加60T龙门吊帮助管道安装。在管道的实际安装上，想要进行初装就位尝试，为了保障安装效果，让两个单管道实现完美对接，就要根据管道承插口的椭圆度进行适度的转移，调整管道的位置。应用履带将管道运输到安装位置处，缓慢移动，当距离插口处<20m后，就要使用木衬块来隔离两个待承接的管道口。在管道承接口的连接上，要对承接口进行清理和润滑，如对于插口处的废物进行清理，同时还要在管道接口处刷润滑剂，以便于更好的进行连接；在管道安装上，还要考虑温度的影响，管道接口应用的橡胶圈最多只能有1个接缝，当在温度<0℃的地下安装管道时，可以适当使用热水浸泡橡胶圈，防止其出现“热胀冷缩”的物理反应。管道初步安装完成后，要进行校正安装，如要将承接口朝着来水的一侧，对接时，要使四周的缝隙和空间压强一致，避免水对管道进行不均匀挤压。

在测控管的安装中心线的确定上，可以应用水平尺配合经纬仪，铺设管材时，要按照由低到高的原则，承接口要朝着来水方向。在应用履带式起重机起吊PCCP管道时，可以看到4与5两管之间的间隙控制在20~30mm左右，主要是避免管道出现碰撞。

3.5接口打压

管道连接后要打压接头，对于土来说，就是要打压接口4和5。一般要进行三次打压试验，第一次是在管道安装完成后进行打压，后两次则是在连接后续管道承接口时进行打压，主要目的是避免管道接口处出现位移现象。打压后，连接试压嘴，将压力升至试验压力，恒压2min，无压降为合格，即说明管道连接处合理。

3.6接口外部灌浆

为了避免管道插口暴露的部分不腐蚀，可以在接口外部灌浆，也可以在外部裹铁皮、内侧麻布（20cm宽）来作为保护膜，以便于进行灌浆。

3.7管道回填

管道安装完成后，要进行沟槽回填，避免管道长期暴露在空气中过分氧化，尤其是在新疆地区温度差异较大，管道长期暴露对其质量会产生极大的负面影响。管道回填管顶以上50cm处不能够使用冻土，回填后要进行均匀夯实，避免某一侧出现堆填。

3.8静水压试验

管道充水、试验前的准备工作、静水压试验等，都包含于静水压试验之中。管道静水压试验中，打压水泵、水源、发电机齐备，以及管道充水实验完成并满足要求，试验管没有渗水现象，所有敞口已堵严是必备的条件。在试验压力的时候，各段水压压力应当不小于任一点管道实际工作的压力，不大于此试验段内设计指定的试验压力；静水试验压力选择依据设计制定的试验压力执行。

4结论

在现代城市建设上，水利醒目不断增多，尤其是供水工程的建设关注度不断提高，人们对供水工程管道的质量有更高的要求。在pccp管道安装施工中，要注重管道的保管和运送，保证基本质量，同时还要对安装过程进行质量控制，依据当地管道安装实情和设计图纸，严格进行安装施工，确保工程施工的质量。

参考文献

[1]董剑.大口径PCCP管道同槽安装施工[J].东北水利水电,2015(06):17-19+71.

[2]朱宇.PCCP管在输水管线施工中关键技术的研究[D].西安建筑科技大学,2015.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e913f2d9350fcfe27862ad5b.html