# 论施工现场临时用电存在隐患及整改措施

汉中市建筑工程总公司陕西汉中723000

摘要：安全生产管理是施工企业安全生产经营活动过程中的一个重要环节，施工现场的安全管理是企业安全生产管理的重点。触电事故是建筑业施工现场常发的五大事故之一，因此做好施工现场临时用电的管理，对于确保人民生命及财产安全具有重要的作用。本文通过通过分析陕西省汉中市某工程实列施工现场临时用电存在的隐患，提出了一系列整改措施，达到能及时消除施工现场临时用电隐患，确保工程施工安全用电的目的。

关键词：施工现场；临时用电；隐患；整改措施

1、工程概况

陕西省汉中市某项目总建筑面积为54400平方米；安全等级为二级；抗震设防烈度为7度；该项目包含B1#、B2#、B3#、B4#、B5#、B6#共计六栋高层住宅建筑，地下一层为车库，地上分别由三栋十二层和三栋十八层组成；结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。在主体施工阶段安装三台塔吊，每台塔吊覆盖两栋建筑；木工棚和钢筋加工棚分别集中设置；后砌填充墙及装饰装修阶段每栋建筑物均安装一台施工电梯。

2、施工现场临时用电存在的安全隐患

2.1临时用电方案存在问题

由于本工程施工现场临时用电负荷超过50KW并且具备5台以上大型用电设备时，虽然项目部编制了施工现场临时用电组织设计；但编制人不符合规范规定，现场未经验收合格即投入使用。

2.2施工现场未严格执行TN-S系统

施工现场临时配电系统应该采用三相五线制的TN-S系统。施工现场临时配电系统不明确，存在TN-C系统和TN-C-S系统混用。

2.3施工现场配电室存在问题

施工现场修建临时总配电室，总配电箱紧靠配电室墙壁安装；在配电室内采用螺纹钢打入土中用于接地级；配电室内仅安装了照明灯；配电室外墙壁上挂设有消防灭火器。

2.4“三级配电”存在的问题

一是直接由总配电箱接至设备开关箱供电，缺少了二级配电箱，如照明设施、移动式用电设备。二是现场电焊机、水泵、切割机等机具及手持电动工具直接由二级箱进行控制，不设专用开关箱（三级箱）。三是部分生活区，办公区及用电设备的用电，由于距总配电箱较近，直接由总配电箱接入三级箱。用电设备未达到“三级配电”的要求。四是分配箱（二级箱）与三级开关箱之间的距离不符合规范要求的水平距离不大于30米。用电设备与其控制的三级开关箱之间的距离不符合规范要求的水平距离不大于3米。

2.5“两级保护”存在的问题

一是在总配电箱设置漏电保护器，未在二级配电箱和三级配电箱设置漏电保护器；二是漏电保护器的漏电动作参数不匹配。总配电箱设置的漏电保护器的漏电动作参数和三级配电箱设置的漏电保护器的漏电动作电流未实行逐级灵敏设置，常常出现配电室跳闸但三级配电箱却不跳闸。

2.6配电箱的安装使用中存在的问题

一是安装时图省事，随意找一个支撑固定点，把配电箱固定上，高度不符合要求。二是三级配电箱无分路标记和控制设备名称；配电箱引出线不规范，线路混乱、不穿管保护。三是配电箱无锁或锁损坏，配电箱门不关，长时间不用的设备合着闸，箱内放置杂物、箱外观不整洁。四是箱体内无PE线或PE线连接点位置不对。

2.7线路敷设存在的问题

一是架设线路架设在脚手架上或者穿越脚手架引入在建工程的施工现场；用竹竿或者钢管作为电线杆。二是架空线路过低，小于两米。三是电路沿路面直接明设。四是架用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆。五是塔吊线路和其他设备共用一条线路。

2.8接地和防雷存在的问题

一是保护零线引出不符合规范；重复接地点数量不足；没有按照《施工现场临时用电规范》要求设置相应颜色的保护零线。二是保护零线没有随线路自始至终与用电设备外壳连接，起不到保护作用，三是防雷装置不规范，接地装置未使用合格材料或埋设深度不够。

3、消除临时用电隐患的管理措施

3.1建立健全临时用电安全制度

为了保证施工现场临时用电安全，必须建立严格的安全用电管理制度。建立以项目经理为第一责任人，项目技术总工、安全员监督实施过程的临时用电责任制。由总承包单位对施工现场临时用电系统统一设计、布线和维护。还需建立分级查看机制，在总承包单位项目经理的领导下各负其责，进行用电的动态监督和巡视。

3.2完善规范临时用电组织设计

对于施工现场临时用电组织设计，必须按照工程特点由专门的电气工程师进行编制，设计时不但考虑用电过程中周围环境问题，还需考虑消防要求。在编制完成后经项目部技术总工审核，而后经施工企业技术负责人审批，最后报请监理工程师进行审批，并经几方共同验收合格后方可投入使用。

3.3提高员工素质、加强用电安全教育

在施工现场对工人的教育中必须重视安全用电常识教育，不断的普及施工现场安全用电常识；定期组织人员通过视频形式进行施工安全用电培训；针对某些特殊工作，开展具有针对性、可操作性的技术交底活动；施工现场每半年进行一次现场触电应急救援演练活动。

4、消除临时用电隐患的技术措施

4.1配电室设置要求

配电室净高不得低于3.0m；配电室必须采用外开的钢质门；单列布置或双列背对背布置，配电柜正面的操作通道宽度不小于1.5m；单列布置或双列面对面布置配电柜后面的维护通道宽度不小于0.8m，双列背对背布置不小于1.5m，个别地点有建筑物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少0.2m；配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；配电室内设置值班或检修室时，该室边缘距配电柜的水平距离大于1m，并采取屏障隔离；配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置消防砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器；配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

4.2三级配电两级漏电保护设置

施工现场临时用电必须采用三相五线制的TN-S漏电保护系统，严格执行“三级配电，两级漏电保护”。总配电箱和三级配电箱必须设置漏电保护器；漏电动作电流和额定动作时间应实行总配电箱和三级配电箱形成分级和分阶段保护。总配电箱中漏电保护器额定动作电流应不大于30mA。额定漏电动作时间不应大于0.1s，它们之间的乘积应小于30mA.s。开关箱中漏电动作电流小于等于30mA，漏电动作时间小于等于0.1s，在潮湿的场所，其漏电保护器的漏电动作电流应小于等于15mA，漏电动作时间小于等于0.1s。

4.3保护接地设置

保护接地线除了在配电室（总配电箱）处做重复接地外，还需在二级箱和三级箱末端做重复接地。在整个施工现场PE线上还应做不少于3处重复接地。每一处的重复接地电阻不应大于10欧姆，塔吊的接地电阻不应大于4欧姆。接地体可用2.5m长的Φ50钢管或50×5角钢等金属材料与其焊接件，不能用螺纹钢或铝材做接地体。

5、结束语

施工现场临时用电部位多且使用设备多样化，具有潜在不安全性，触电事故发生频率高。以上通过陕西省汉中市某项目施工现场临时用电存在的隐患进行分析，提出了一些整改措施，对于加强施工用电的安全，安全用电知识普及、培训具有一定的指导性意义，使施工现场真正做到“安全生产，预防为主”。也为其他项目减少此类隐患的发生，提供了一些参考。

参考文献：

[1]马金龙浅谈建筑施工现场临时用电安全管理要点[J]科研.2016（12）：03。

[2]王孝红张云景贺滨浅析施工现场临时用电常见安全隐患及防范措施.[J]工程技术2007（3）：152。

作者简介：

姓名：杨文昌，出生年月：1978—1，性别：男，汉族，籍贯：陕西省南郑县，职称：工程师。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f15ec26bd6cacb83644dfb1e.html