# 建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试探讨刘鹏

（山东电力建设第三工程有限公司山东省青岛市266400）

摘要：低压配电系统的安装和调试工作直接关系到电气系统能否正常运行以及用户用电的安全性，因此，施工单位必须高度重视低压配电系统中各种电气设备以及附件的安装质量问题，严格按照相关技术要求和操作规范进行安装施工，以保证低压配电系统施工的质量和安全。同时，施工单位还要做好低压配电系统的调试工作，确保各种电气设备运行状态良好，从而为低压配电系统运行的安全性和稳定性提供更加可靠的保障，全面提高电气工程的施工水平和质量。

关键词：建筑；电气工程；低压配电系统；安装调试

引言

建筑电气工程的技术人员在安装并调试低压配电系统过程中，经常会出现设备参数对不上、无法识别等问题，难以充分保障低压配电系统功能的发挥和安全运行。因此，有必要对建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试要点进行深入探究，为保障系统安装质量奠定坚实的基础。

1低压配电系统安装分析

1.1低压配电柜

在该装置的安装中，需要把握好具体的安装方式，通常情况下低压配电柜安装时应用较多的方法为双列墙法，结合以往该设备安装经验以及安装应用效果可以了解到应用该法后低压配电柜的运行质量较为理想，稳定性极佳，发生故障问题的风险较小。具体安装期间，作业人员需要使用焊接技术对扁钢、接地线进行处理，以此经过精准的焊接之后，使其两者有着良好的牢固效果，提高强度，以便配电柜在运行中的稳固性较强。同时按照施工方案的要求，将配电柜安装在相应的地方之后，作业人员还需要在低压配电柜的外部位置做好遮挡、防震等防护措施的施工，以此在使用配电柜时如果发生强降雨天气，可以依托遮挡手段避免设备长时间受到雨水渗入的影响，在发生严重地震灾害时则借助于防震措施保护设备，保证设备在地震影响下仍然能够稳定且正常的运行。

1.2照明器具

低压配电系统安装期间照明器具安装较为重要，由于不同照明器具安装区域不同，所以该器具的安装质量容易受到多种因素影响，存在应用效果不佳的问题，需要对其安装做出合理且科学的规划、设计。如果施工方案中要求在不同的区域安装照明器具，则作业人员需要在安装之前对相应区域的配电系统情况进行调查，按照每个区域的要求选取符合安装要求的照明器具。同时在安装中需要对通风空调系统、风口等运行情况进行分析，并将其与灯具进行配合使用；安装时需要将支架设置在灯具下方，上方则安装风管。此外安装使用的灯具属于嵌墙类时，需要在施工之前做好墙体预埋处理，预埋深度需要作业人员依据灯具使用期间所需的强度来确定。

1.3电缆线的安装

对于电力线缆的安装，需要根据电缆安装的环境，合理的设计敷设方式，在进行电缆线的敷设之前，对线缆的规格和型号进行全面的检查，还要标记好电缆线的路径，不同的电缆的设计要求可能有所不同，因此对不同的线缆要分别分类敷设，放到不同的电缆沟内，从而确保电力线缆能够安全稳定的运行。除此之外，对于户外线缆，还要做好防水防潮工作之后再进行固定。

1.4安装母线槽的施工要点

（1）连接安装母线槽

连接母线槽时可以根据安装施工的实际情况选择对接式或者插接式的连接方式。由于母线槽的接头处是低压配电系统发生故障的重点位置，因此，必须提高连接接头的安装施工质量。安装时应在与母线槽接头两侧间距500mm的位置进行横担支架的架设，避免母线槽在接头处存在受力情况，并使各母线槽的中心线保持一致，同时连接母线槽时应尽量增加接触位置的面积。安装人员可以采用电力复合脂对接头处进行涂抹，以增加接头的接触面积，并使接触电阻降低。紧固绝缘螺栓时可以使用力矩扳手来进行施工，并按照规定力矩进行安装施工。一般来说，M16的规定力矩为115 N.m，而M12的规定力矩为70N.m，如为M10时，其规定力矩是20N.m。

（2）连接变压器和母线槽

在建筑工程低压配电系统中的封闭母线槽通常一侧连接于变压器，另一侧则与低压配电柜相互连接，在连接安装变压器和母线槽时，可以通过伸缩节来作为连接过渡。

（3）固定母线槽

如果采用圆钢吊装的柔性固定方式，只能防止母线槽不会下落，但母线槽仍存在发生左右晃动的可能，这会影响接头的牢固性。因此，在固定母线槽时采用槽钢支架的方式，对母线槽进行承托，再利用压板在槽钢支架上分别固定好母线槽的两侧。固定槽钢支架时则应使用刚性支吊架。

1.5桥架安装要点

在桥架安装过程中，要严格按照安装图纸，实现放线操作，合理确定支架安装部位。支架安装需要充分考虑实际情况，优化选择安装方式，可通过膨胀螺栓在顶板位置固定支架，合作将其固定安装在墙上。安装水平位置的桥架，可以把12镀锌通丝圆钢当作吊杆，并以镀锌角钢作为桥架横坦。安装竖向桥架时，要使用与桥架相配套的固定配件，以确保桥架可以稳定、安全。

2调试低压配电系统的施工技术要点

2.1调试低压配电系统的继电装置

继电器是低压配电系统中的重要组成部分，其运行状态将直接关系到低压配电系统运行的稳定性，因此，必须要高度重视对继电器的调试工作。在调试继电器时应采取由外向内的调试顺序，即首先应检查继电器外部的玻璃罩是否完好、外壳是否保持清洁等，确定继电器外部安装的各个环节是否均符合设计要求。然后再对继电器的内部进行检查调试，确认其螺丝的紧固性、接触点连接的可靠性，以及各可动部分是否能够灵活动作、固定部分的安装是否稳固等。

2.2二次回路调试要点

在调试二次回路的时候，要保证接线端螺丝全部拧紧，避免螺丝滑动。对绝缘情况进行细致检查，对所有回路具体绝缘阻值进行科学测量，并保证每个阻值都高于0.5MΩ。如果二次回路系统当中包含电子元件、晶体管还有集成块等设备，可以通过万用表设备开展测量工作。实际调试操作之前，要先做好模拟试验，确保信号指示、模拟控制等因素与安装调试标准相符，再进入调试环节，保证调试准确与科学。

2.3照明灯具调试要点

照明灯具调试期间，需要将开关柜当中的开关全部断开，确保工作人员可以安全操作。之后，要对内部元器件做好检查工作，若发现有损坏，需及时维修。对绝缘电阻值进行全面检查，保证其符合相关要求。电缆接线也要全部正常，同时要检查照明装置的两路电源之间一致与否。在检查中，要把系统两路电流都送入到馈电柜当中，之后将开关合上，看两交流指示灯有无不发亮。不同的系统其照明装置安装位置也有所差异，所以需要结合实际问题进行具体分析，确保调试充分合理与科学。

2.4调试低压配电系统的各种电气设备

首先，应对低压配电系统的绝缘电阻进行检测调试，确保其符合设计要求，此外，还应对电压线圈进行校对。对绝缘电阻进行检测测量时可以直接使用摇表。一般来说，电缆线以及低压断路器的正常电阻值应为约1 MΩ，如果仪表测量数据明显低于1 MΩ时应及时调整其绝缘电阻，以确保低压配电设备能够正常运行。在对电压线圈动作进行调试时，应由专业技术人员来进行操作。

结束语

建筑行业快速发展，促使建筑电气工程当中的电气设备种类和数量不断增加，进而了增加了电力系统安装与调试难度。低压配电系统是建筑电气工程的重要组成部分，需要系统安装和调试人员充分掌握操作要点，在保障系统安装以及调试质量基础上，充分发挥系统的功能。

参考文献：

[1]李小洁.建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试探讨[J].科技经济导刊，2017（17）：116.

[2]贾志伟.建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试[J].科技展望，2017（1）：171.

[3]师永刚，王建斌.浅析建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试[J].江西建材，2016（2）：225.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f44763741e2742532d6e9bc2.html