# 浅析变压器的安装与调试技术

关键词：电气安装变压器调试步骤

1、变压器的安装

1.1安装变压器的台架

安装变压器的台架，包含变压器本体安装、熔断器与避雷器的安装、接地装置与高压引下线的安装。在10kV配电网中杆架变压器的安装过程中，通常在两杆之间控制最大的容量，同时变压器要保持在2.5m的中心间距，要求不要太大的倾斜度，台架水平不能大于台架长度的1/100的倾斜。

1.2熔断器的安装

在配电项目安装变压器主体部分结束后，相应的熔断器要在变压器的高、低压侧安装。熔断器在变压器高压部分安装时，其底部和地面的垂直距离要在5m以上（通常为5.5m，不可以太高，超过6m就不方便操作），各熔断器中间要保持在0.5～1.0m的水平距离。为保证熔丝熔断时熔管能自行跌落，熔断器要保持15°～30°角度的垂直线和轴线；完成安装时，必须要在转动位置加以润滑处理，调整好接触位置间隙并把导电膏涂抹上。熔断器在变压器低压部分安装时，其底部和地面要在4.5m以上的垂直距离，各熔断器中间要保持在0.2～0.5m的水平距离。此外，变压器高压侧熔体的额定电流为熔管额定电流的0.3-1倍、变压器额定电流的1.4-2.5倍。

1.3接地装置

雷雨季节10kV配电变压器常常遭受雷击，如果接地电阻高于规程的规定，雷电流不能快速泄入大地，导致避雷器本身残压太高，或在接地电阻上形成非常高的电压降，引起变压器烧毁事故。所以，接地装置的接地电阻一定要跟规程规定值相符。

1.4避雷器的安装

为了确保配电变压器运行的稳定性和安全性，相应电压等级的避雷器一定要在变压器上安装，高压避雷器的安装部位要尽量选取在靠近变压器高压桩头前。在避雷器的安装过程中，电源端与接地端的螺丝各接点必须紧固，电气接触良好。从而确保变压器及主干线在被雷击产生过电压时，能够将雷电流快速的经接地体引入大地，从而避免雷电波对变压器及用电设备的损坏。

1.5变压器台架引落线

新建与改造配电变压器的高压引下线都要使用多股绝缘导线，其导线截面积要按照变压器的额定运行电流来选择，，禁止使用单股导线和不合格导线，同时要考虑引落下线对四周建筑物的安全距离。对于电压等级为10kV的高压引落线和抱箍、掌铁、电杆、变压器外壳等不能小于200mm的距离，高压引落线间在引线处不小于300mm的距离，低压引落线问的距离和其它物体的距离不小于150mm。

2变压器调试的方法和步骤

2.1绕组的绝缘电阻和吸收比调试：对高压绕组使用2500V或者5000V的兆欧表测量，把变压器的铁芯、外壳、夹件连通兆欧表的E端一同和大地相接，并且要把非测量的绕组和大地实施短路相接，被试绕组上的各引出端要相互短接，同时要和接兆欧表上的L端相连接，之后实施绝缘测量。在这过程中需要注意的事项是：如果是手摇的机械兆欧表，在测得数据后需要将L端高压线从被测设备上断开才可以停止摇表的转动，避免设备的充电电流向摇表反送电从而损坏摇表。对测试吸收比过程中，要注意时间引起的误差；兆欧表上的L端和E端要注意不能对调连接，这调试的规范在于吸收比不可以低于1.3，绝缘电阻值在1000兆欧以上则可以不做吸收比测试。绝缘电阻值不低于变压器出厂试验值的70%。应用的高压线要使用专用的测试线实施测量。

2.2直流电阻调试法：当变压器绕组是星型联接的状况时，一定要对每一相绕组单独实施直流电阻测试，并把被试验的绕组和中性点上的引线一同接到直流电阻测试仪上，并对所有分接档位上的直流电阻实施测量，最后把分接开关调到额定档位上，在这一过程中，需要注意的是：在测试完每一相绕组后都一定要充分的放电并正确的记录温度。而直流电阻的测试规范就是要求在与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%；假如是针对没有中性点的引出绕组，则要控制在1%左右的差异。事实上，这时的测量值和出厂时的测量值，在相同温度下变化要小于2%。

2.3检验变压器全部分接头的变压比与变压器的三相接线，测得的变压比和出厂铭牌上的变压比没有非常显著的差距，而且三相接线组要跟图纸设计要求和出厂铭牌上的标记相符。详细检验方法为：首先把测试仪高压侧的3个接线柱分别接在被测变压器的高压侧，仪器低压侧的接线柱接在变压器的低压侧，并保证高、低压线不能接反，不然变压器设备会被高压烧坏，甚至对工作人员导致伤害；之后依据被测变压器出厂铭牌的数据对变比测试仪实施参数设置，让仪器可以测量出一个准确的数据，从而把误差减小；最后把测量数据和出厂铭牌上的有关数据进行比较，保证不可以有显著差距，数据偏差在（±0.5%）这个区间才算合格，而且测量出来的数据要跟变压比的变化规律相符。

2.4变压器的通电调试程序：完成了全部的检验和测量工作后，就开始实施变压器的通电调试操作。对变压器的通电调试而言，关键分为3种形式，分别为半载运行、空载运行和满载运行。其中，空载是指断开变压器的负荷，从变压器的高压侧通电，以检验变压器的绝缘性能和每一项保护装置都工作正常。而空载调试则是指，先实施空载运行，随后实施半载运行，以检验变压器的保护装置、测量装置和器身温度等性能与参数。在确定半载运行正常运转后，就需要实施满载运行，最后再检验空载和半载运行的数据是不是跟部件的运行相符。

3调试中的相关注意事项

3.1因为调试变压器的工作位置是在高压区，因此必须要设置高压区围栏和标示牌，如像“禁止进入、高压危险”等，严禁与工作无关的人员进入高压试验区，避免发生人员触电伤亡的事故。

3.2变压器在升压时，要安排专业人员在现场指挥、负责加压工作，并同时派有关工作人员加以监护，把围观群众疏散，防止由于别的干扰原因阻碍工作的正常实施。因为变压器的工作人员很多都是在高空作业，因此在变压器安装时，工作人员要把安全设施做好，仔细系上安全带，避免人员坠落导致伤害。

3.3变压器在实施试验的经过中，操作人员要把测试设备和大地连通来放电。这样既可以提升测量数据的正确性，又可以防止对操作人员的人身伤害。

3.4调试变压器的目的是保证变压器能安全稳定的运行，必须要注意防范绝缘下降产生的事故。因为变压器的相间和匝间的构造比较紧凑，绕组发热过高会造成绝缘降低，假如变压器的承受短路电流的性能不够好或是热稳定性能差，一旦当温度太高时就会把绝缘材料损坏，甚至会击穿变压器进而让设备发生事故，不能正常运行。

总结：

变压器是在电力系统中比较特殊的电气设备，其在提升电力设备科学管理方面是相对有特别的方法。而且变压器在电能的传输、应用与分配的经过中非常主要，变压器在运行中一个非常小的失误都会造成事故的产生，使变压器不能正常运行或损坏设备，甚至导致人员伤亡等。因此在安装调试中必须要把准备工作做好，认真检验、测量设备，确保变压器可以正常、稳定的运行。

参考文献：

[1]刘肖兵，唐春海.谈电力变压器常见故障及诊断技术[J].黑龙江科技信息，2010，（4）.

[2]鞠九忠.电力变压器的安装与检测[J].中国高新技术企业，2009，（23）.

[3]电气装置安装工程电气设备交接试验标准，GB50150－2006.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f889384ead78dc489632a0d7.html