# 试论建筑施工现场临时用电安全的组织措施

谢炳华江苏石油勘探局真武管理服务中心225265

摘要：在施工现场的项目管理中，建筑施工的临时用电安全管理起着重大的作用，它是施工现场项目管理的重要组成部分，是保证工程质量，保证工程进度的重要决定因素。

关键词：建筑施工现场；临时用电；措施

一、临时用电的施工组织设计在建筑施工用电安全技术上，建筑施工临时用电组织设计是核心的组成部分，通常规定的五台及以上的临时用电设备同时运行时，或者设备的总容量达到50KW及以上时，应编制临时用电施工组织设计。目前大多数在建工程虽然编制了临时用电施工组织设计，但由于专业的电气技术人员的缺乏，导致编制的施工组织设计不全面，也没有针对性，不能很好的进行施工，技术人员们只是凭着自己的经验来配置设备，这样就造成很多的用电都不符合要求，供电运行的质量和安全因此就不能得到保证。建筑施工工地应根据自身的情况，并按照相关规定单独的编制一个临时用电组织设计，在内容上应考虑充分，做到精密设计，并且要由专门的技术负责人来进行审查，经有关主管部门的批准后，严格监管施工人员施工，这样施工用电工程的设计才具有真正实际指导的意义。

二、建筑施工现场配电管理目前对施工安全来说，经常会出现TN-S系统不能得到施工单位重视，导致施工临时用电还存在着很多的安全隐患。如配电箱与开关箱存在一闸多用的现象，采用的材料的材质也比较的差，因此存在的隐患也就比较多，箱体的表面也没有做防水措施，没有按照有关规定设置门防护，开关箱与用电设备的距离也不是很近，按相关规定开关箱与其控制的用电设备的水平距离应小于三米，线路的敷设也比较的马虎，经常出现一些配电线路架设在外脚手架和井子架上，电缆线拖地以及私拉乱接等违规现象。对于线路的敷设，应该按相关的规定的要求来进行布设，电线必须要埋地，工作零线与保护零线也应分开，对于保护零线PE的选用也要合理，应选用绿、黄双色线，垂直接地也不应选用螺纹钢，应选用角钢、钢管或者光面圆钢，接地电阻也应进行摇表测试，并且电阻值应小于等于10欧，配电装置与电动机械连接的地方应采用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜线，并应同时采用多股铜线，保证中间没有断开的地方，也不能穿过漏电保护器与可熔断器，在保护零线的末端和中间还应多处做重复接地配置。总之，在施工临时用电工程中采用TN-S系统时，应按相关《规定》设置专门的保护零线，符合“一机一闸一箱一漏”的原则。如图为专用变压器供电时TN-S接零保护系统的示意图：

三、漏电保护在工地上经常会出现错误的认识，比如以为用电设备已经做了保护接零或者是保护接地，认为只要装设了漏电保护器就能保证不触电事故的安全，这显然是不符合要求的，应根据相关明确规定，在漏电保护器的使用上，应采用防溅型产品，应运用于潮湿或者有腐蚀介质的地方，应安装在总配电箱与开关箱靠近的地方，并且保证总配电箱中的漏电保护器中，额定漏电动作电流不应小于30毫安，动作时间也不应小于0.1秒，它们之间的乘积应小于等于30毫安每秒，总配电箱的配出回路数通常为一到五个回路，分配电箱的配出回路为二到七个，每个回路的输出端应装设三点接线端子板，分配电箱中并装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关与分开关以及五点接线端子板，并保证电流表与电压表不得使用同一套电流互感器，配电箱、开关箱与电源插头插座之间也应设置活动连接。大多数管理人员的对漏电保护器的认识都很模糊，装设漏电保护器是需要进行匹配的，接法也必须要符合相关规定，如果没有分清末级开关箱的漏电保护器与上一级分配电箱在额定漏电动作之间的主次关系，谁是主保护，谁是后背保护，就不具备有分级分段的保护功能。但是有的地方雨水比较多，开关箱内的漏电保护器的电动作电流只有超过了30毫安才不会出现频繁动作，对于这种额定电流比较大的漏电保护器，是很少使用到的，因此在购买上会经常会出现一些这样那样的状况，比如技术参数不稳定，安全性能差，漏电保护器的动作频繁，一跳闸就会导致一大片的地区停电，不跳闸就不能得到该有的保护措施等一系列现象，这些现象都会对其他的设备造成很大的影响，因此安全也不能得以保障。

四、现场照明工地上的线路一般采用的高度是低于2.4米的，并且采用的安全电压在36伏以下，也没有采用专用回路，照明线路与灯具之间的搭设也非常的随意，只是让一些微懂的人员去从事这份工作，安全意识也不达标，私自接一些电线，因此造成了很多的安全危害。因此现场照明装置应与动力线路分开，是一个独立的线路系统，这样在出现故障的时候，才能保证继续照明，有利于减少或排除一些事故的发生。比如在零八年的国庆期间，有一家五星级的酒店的工地内当时就发生了很大的火灾，通过记者的报道，当时起火的原因就是因为员工里面有个别的在宿舍里面私自的接了一些电线使用，也因一些地方没有得到特别的重视，因此才造成了电线短路的现象，导致十多间的彩钢板房严重的烧毁掉，因此导致了酒店的开业受到了影响，对酒店的本身也没有烧着的地方，虽然项目损失不是很大，但是某种程度上造成的危害还是非常严重的，生活中还有很多这样的案例值得我们去关注，并且时刻要形成自我保护的意识。

五、日常管理很多的施工部门都没有配置合格的专职电气操作人员，大多都是根据自身的经验来操办的，因此很多用电检查维修的地方都没有维修到位，仍然继续的运行操作，也没有在用电设施投入使用前进行验收工作，在使用中也没有做出相应的定期检查与维护工作，对维修工作记录也不重视，只是为了应付一些检查，然后虚构一些假的资料补上去。针对这些施工项目出现的情况，应按照国家有关的规定，针对所使用的电气设备、装置、元器件以及电线电缆等电气产品都应通过国家的“3c”认证，并配备一些合格的专职电气人员，本着提高自我保护意识与杜绝违章操作的原则，来加强现场维护用电的管理，健全用电管理的设计，从而达到安全技术交底、安全检测、定期检修的安全用电制度。

六、结语建筑工地安全作业环境相对较差，潮湿、扬尘、露天、人员密集是施工现场特有安全环境。因此，建筑施工临时用电安全管理多变并且复杂，电气设备的工作条件也环境恶劣，从而发生的用电事故频发。为了减少不必要的现场用电的事故发生，应极力的加强对临时用电的安全管理，并规范电气技术，针对施工安全中的每一个环节，来进行规范化管理，采取相应的安全用电制度，加强现场维护用电的管理，并定期的做出检查维护，认真的做好每一个记录，这样才能起到防范于未然的作用，我国的施工现场的临时用电的安全管理就能得到很大的提升，施工安全才能得以保证。

参考文献：[1]李金龙.浅谈建筑施工现场临时用电安全管理及措施[J].科技创新与应用，2013，23：218.[2]成军，季贤军.论建筑施工现场临时用电安全的组织措施[J].建筑安全，1998，09：30-31.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fca42519b69b7e5dda0366e2.html