# 建筑电气安装中防雷接地施工技术探讨赵海峰

云南大彻建设监理有限公司云南玉溪653100

摘要：在现代化建筑工程的施工过程中，电气设备的安装已经成为重要组成部分之一，而电气设备的防雷接地对于建筑工程的安全性以及建筑功能的正常发挥具有较大的影响，因此，施工单位应合理选择适当的防雷装置，并准确掌握相关的施工技术，严格按照设计标准和施工技术规范保证建筑工程电气设备的防雷接地安装质量和安全。文章将对电气设备在安装过程中的防雷接地技术进行分析。

关键词：建筑电气；防雷；接地；施工技术

1引言

随着科学技术的发展，各种结构的建筑如雨后春笋般拔地而起，成为当地的地标性建筑。建筑由于它极高的高度更易遭受雷击的风险，且一旦受到雷击，必然会造成严重的后果。因此，完善的防雷接地系统就显得尤为重要。我们只有做好建筑的防雷接地系统，才能将雷击引起的大电流通过防雷接地线路迅速顺利地导入大地，达到泄流的作用，建筑物内电力系统及电力设备才能安全稳定运行，电力系统运行人员及其他人员的人身安全才能得到保障。

2建筑电气防雷接地工程简析

2.1建筑防雷接地的概念及原理

地上突出的高大物体，如建筑物（特别是高层、超高层建筑物）容易遭受直雷击或侧击雷的损害，引发触电、火灾等事故，直接威胁居民和财产的安全。建筑防雷接地分成两个概念。①防雷，即防止建筑物及住户的人身安全因雷击而遭到危害；②接地，即防止静电产生损害。

防雷接地工程的施工原理是：在建筑物容易遭受雷击的位置，设置接闪器装置，将接收到的雷电电流，通过建筑物体内的接地装置的引下线，引流到大地当中。近年来，随着城市人口数量的暴增，为了缓解城市用地不足的问题，很多高层建筑在城市中拔地而起，无形当中增加了建筑物遭受雷电灾害的几率。为了保护人们的生命财产安全，在建筑电气安装过程中，尤其是高层建筑的电气安装工程，必须采取有效的安装技术，提高防雷接地工程的施工质量。

2.2防雷接地装置

防雷接地装置可以分为两种：外部防雷装置与内部防雷装置。其中外部防雷装置又可以分为三个部分：接闪器、引下线与接地装置：（1）接闪器：接闪器可以在雷雨天气时接收雷电，即我们常说的避雷针和避雷带等。建筑中经常利用敷设在屋顶的圆钢或扁钢作为接闪器。（2）引下线：引下线连接接闪器和接地装置，把雷电流由接闪器输送到接地装置。通常是利用建筑物已有的设施（主要是剪力墙中的主筋）作为引下线。（3）接地装置：接地装置一般是埋在地下的接地导体，常用的基本是钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置，其作用是把雷电流疏散到大地中去。

3建筑电气防雷接地施工技术分析

3.1安装建筑工程电气设备接地干线的施工技术

安装接地干线施工过程中如果需要对建筑楼板以及墙壁进行穿透时，施工人员应采用钢管等强度较高的保护套对其进行保护。此外，还应对接地干线采取有效的防腐处理措施，以防止化学物质对接地干线造成腐蚀，影响防雷接地的效果。此外，在安装接地干线的施工中如果需要对建筑的沉降缝以及伸缩缝等位置进行穿越时，施工人员可以采用弧状方式来对接地线进行处理，以减少接地线产生形变的可能。安装接地干线时应保证其与接地网至少有两点连接。同时在对电气设备进行接地时，其接地线应保持独立性，并单独与接地干线相连接，在同一接地干线上应避免有不同电气设备存在。当敷设接地干线的施工需要在室外环境下进行时，施工人员应严格按照设计规范来确定挖沟位置，并在指定位置埋设扁钢。回填施工时，则要将回填土压实。此外，接地干线应保证其敷设末端露出地面的长度在50cm以内，从而为安装接地引线创造便利条件。

3.2采用明敷方式安装建筑工程电气设备防雷引下线的施工技术

施工人员在确定好具体的安装位置后，将防雷引下线调直并运送到位，并通过大绳拉升的方式将其提升到建筑工程顶部，然后按照自上而下的顺序将防雷引下线依次固定牢固，并将断接卡子与防雷引下线连接在一起。若根据电气安装工程的施工要求，需要处理防雷引下线的接头位置时，施工人员可以采取焊接的方式来进行处理，同时在焊接处应采用相应的防腐处理技术。当敷设的防雷引下线与地面间距大约在2m左右时，可以通过保护管来保护防雷引下线，要注意的是应使用红白油漆对保护管外侧进行涂刷。采用明敷方式安装建筑工程电气设备防雷引下线的施工时，目前常用的是镀锌螺栓来进行安装，以保证接地体以及断接卡子可靠连接。

3.3等电位联结系统

（1）建筑的高度决定电力系统的难度，由于高层建筑可以控制每个角落的电气设备，为了减轻建筑电气设备管理方面的难度性，电气安装技术人员应首先并会同土建设计技术人员共同查对土建设计图与电气设计图，要求在施工单位方面必须选择通过安装等电位连接板解决影响电气设备正常安装运行存在的问题。要对电气工程进度进行研究、讨论、设计，不可进度太快，保证电气设备运行的安全性。这样方法流程十分的方便，只需要把设备中引出引下线，再将电气系统基础接地配电箱PE线相连一起即可。（2）建筑物中的卫生间排水系统是十分重要的，相关人员一定要掌握相关结构，在一定的掌握后，安排施工计划，进行合理搭配时间，对人力，物力以及机械设备等，进行合理化安排。在卫生间施工时对电线插座、钢筋网络需要进行重点的安全保护，严格检查设计质量，不断跟进设计进度，确保将一切不安全现象消灭在萌芽中，保证安全零事故。

3.4避雷装置施工

在建筑施工阶段，避雷装置具有两种类型，分别为避雷器，另一种是避雷网。针对避雷网主要应用在建筑墙面上，避雷器应用在建筑物屋顶上。这样就能够有效的避免安全事故发生。但是在建筑电气防雷接地系统施工的过程中，针对容易受到雷电击打的部位，进行强化和完善。但是对于避雷网来说，可以根据施工场地的实际请情况，对实际位置进行确定，保证整个工程的顺利进行，为了正确使用网络传输系统，我们要对其采用一些解决办法，对变形缝进行及时整改，从而有效地保证避雷装置的稳定性。但是通常在建筑行业中，通常采用避雷网，在进行避雷网施工的过程中，需要结合建筑物的实际角度，相关工作人员需要在阳叫处的位置上，进行安装避雷针，从而进行转换，这样才能够有效的发挥避雷的效果。在一定的基础上，工作人员需要完善避雷网等，保证安全工作，消除一切安全隐患。但是通常，在安装的过程中，需要精确转换度，一定要保证转大度达到90°，才能够有效发挥避雷网发挥有效的作用。

3.5防雷接地检测

新建建筑物的检测内容，通常包括建筑物建设时的所有部位，如桩、承台、地梁、中间层柱子、中间层结构圈梁、重要功能区的接地预留、竖向金属管道和接地干线、天面网格、接闪器及进出建筑物的用电线路等电位措施，整个过程贯穿建筑物工程的全过程。中间过程的分段检测从平整地坪开始，在测量防雷设施之前，应对建筑物附近不同位置及不同深度的土壤进行土壤电阻率采集。由于工地回填的土方质量通常不理想，土壤电阻率偏高，因此对基础防雷装置采用三极法进行接地电阻检测时，尤其要注意辅助地极的落点，应尽可能避开新土，以减少误差的增大。而随着时间的推移，土壤的结构会越来越接近常态，电阻率的值也会越来越接近真实情况。对于基础接地装置，最关键的检测要点在于桩的主钢筋与承台钢筋和柱子钢筋的连接。钢筋的连接在有关的国家标准有明确要求，在此不一一阐述，这里强调的要点是基础检测的时点控制。为保证检测结果接近真实值，对建筑物基础接地装置进行检测时，应取钢筋基础完全回填后的检测值。

4建筑电气防雷接地系统施工中相关注意事项及建议

1）设计前，建设方需要从使用方的角度出发，提出明确的使用需求，减少后期图纸变更；施工前，参建各方需对设计图纸进行仔细的审图，保证建筑设计图纸的合理性与可行性。2）施工时，土建、水电、暖通、智能化等各专业需相互配合，做好成品保护，不要破坏接地装置，浇筑混凝土前，要安排专人检查焊接点是否有脱焊情况，若有脱焊，要及时进行补焊。3）一般情况下，高层建筑分体式空调的外机的防雷工作极易被人们忽视。建筑的低压配电系统通常采用TN-S系统，由于PE线是连通的，如果分体式空调的外机未安装防雷装置，雷电电流可能会通过空调外机的PE线进入室内的配电系统，导致PE线上带有高电压，如果在规定的时限内未能切除故障，存在故障电压蔓延的情况，这会造成巨大的安全隐患，威胁人们的生命财产安全。4）电气施工员应配合土建施工员，将钢筋混凝土基础中的地脚螺栓通过用金属导体与基础中水平方向的钢筋网进行焊接（若有垂直方向的钢筋网，则在水平钢筋网上焊接一根垂直的钢筋并与地脚螺栓连接。当条件限制无法焊接时，可采用绑扎方式，将柱子的四根垂直主筋与水平钢筋网紧密连接），并对接地电阻进行测试，电阻值满足设计要求方可。5）电气施工员应依据防雷接地施工图的点位，对土建柱形桩基钢筋绑扎进行配合施工，并将独立桩基四角的主筋相互搭接焊牢，以此作为防雷接地极。焊接完成后再对接地装置的电阻值进行测试，直到接地电阻值满足最大限值以内方可。若接地电阻值超过最大限值，则可通过采用增加接地体长度、面积，或增加接地体与建筑物主筋的焊接点位数等措施，减小接地电阻，直到符合设计规范要求为止。

5控制建筑电气防雷接地施工问题以及质量控制的途径

5.1施工前期准备环节

充分的前期准备工作是整体施工开展的基础，在具体施工开始前，应安排好各方面的准备工作，做好人、财、物的计划，在防雷装置安装前，应仔细检验接地装置的实效性，严格按照施工工艺及相关标注进行接地操作，有效区分不同类型的接地装置，如：人工接地装置、底板钢筋、深基层接地装置。建筑企业和相关部门应明确施工现场防护要求，并及时跟踪掌握现场情况，严格按照防雷接地技术要求施工，对各个项目进行逐一检验。现场技术负责人应具备较强的专业能力和良好的职业道德，施工人员进场前应严格考量技术水平，并组织安全教育培训，制定切实可行的安全制度和应急预案，做好充分的安全防护工作，确保工程各项施工顺利开展。

5.2施工环节

施工人员进入现场后的一切行为都应严格执行国家相关操作规程和公司相关规定，强化现场人员安全意识，做好安全事故预防工作，并加强监督管理力度。建筑电气防雷接地系统主要有雷电接收装置、接地装置和接地线组成，由于不同的建筑物，其内部架构不同，电气设备系统差异性较大，不同施工技术的效果也不同，具体的施工技术还应结合现场情况进行抉择，确保建筑整体具有良好的防雷性能。施工材料质量对施工质量的影响较大，因此，现场应指定专人对材料、工具进行检验和管理，由于防雷接地施工的特殊性，施工过程中每个带电开关都应有专人看管，避免发生漏电问题而危害施工人员的安全。在施工过程中，应尽可能地减少外界因素的影响，确保施工有序开展，采取高实效性的防干扰策略，减少电气设备对接地导线的影响。

5.3竣工验收环节

工程竣工验收是质量把控的最后环节，也是关键环节，在验收过程中，应全面检查整个工程所有线路，避免线路裸露的情况发生，防止暴露的线路绝缘层老化后与外界发生碰撞而破坏结构，影响整个线路的安全性。除了线路，还要全面排查防雷接地系统金属管路，查看是否存在管路腐蚀、过热的情况，检查一定要全面仔细，一旦发现情况必须采取排除措施，确保建筑防雷接地系统的安全性，避免因雷击电流造成严重的损害。根据调查研究发现，大部分建筑防雷系统性能和效率地下的主要原因在于线路连接处，往往是因为验收环节的忽略导致的，因此，对线路进行全面检查十分重要，能够提高整个线路工作的可靠性，确保建筑防雷效果，确保人民群众生命财产安全。

6结束语

防雷接地工程的施工质量决定着建筑住户的生命安全，建筑施工单位要科学、合理地做好高层建筑电气防雷接地施工工作，严格按照施工规范和设计要求保证防雷接地系统的安全性，降低雷击事故的发生，保证人们生命和财产的安全。

参考文献

[1]柴新元.建筑电气安装中防雷接地施工技术的探析[J].四川水泥，2018（09）：342.

[2]李小涛.建筑电气安装中防雷接地工程安装技术研究[J].建材与装饰，2018（39）：238-239.

[3]韦衍都.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].工程技术研究，2018（09）：118-119.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ff5aebe9f9ea5a218ed64ccc.html